Instrukcja obsługi Mikroprocesorowego Regulatora Centralnego Ogrzewania

MIRECO SL

dla wersji od 1.6.

Spis treści :

1. Wstęp.	3

2. Zasada działania.	4

2.1. Programy grzania.	6

2.2.  Przypisanie  programów  do poszczególnych dni.	7

3. Obsługa regulatora.	8

3.1. Klawiatura i wyświetlacz.	9

3.2.1. Ustawienia	13

3.2.2. Programy	13

3.2.3. Urlopy	13

3.2.4. Regulator	13

3.2.5. Instalacja	13

3.2.6. Pomoc (klawisz „POMOC”)	13

3.2. Korektor temperatury z termostatem.	14

4. Szczegółowy opis funkcji regulatora MIRECO SL.	15

4.1. Ustawienia.	15

4.1.1. Wyłącz Sterownik.	15

4.1.2. Załącz Program.	15

4.1.3. Załącz/Wyłącz Program oszczędny.	16

4.1.4. Załacz/Wyłącz CWU.	16

4.1.5. Załącz/Wyłącz/Auto CO 1 lub CO 2 lub CO 3.	17

4.1.6. Wyłącz/Załącz kocioł.	18

4.2. Programy.	18

4.2.1. Programowanie dni tygodnia.	18

4.3.2. Dane Programów.	19

4.3.3. Temperatura obniżenia.	22

4.3.4. Urlopy.	23

4.4.Regulator.	23

4.4.1. Odczyt Stanu.	24

4.4.2. Ustaw Zegar.	24

4.4.3. Charakterystyka budynku (obieg nr 1, nr 2 i nr 3).	25

4.4.4. Klawisze skrótu.	26

4.4.5.  Wartości Specjalne.	27

4.5. Instalacja.	29

4.5.1. Licznik Paliwa.	30

4.5.2 Blokada funkcji.	30

4.5.3. Rodzaj instalacji.	31

4.5.4. Dane kotłów.	35

4.5.5. D. inst CO 1 (2, 3) - Dane instalacji CO obiegu nr 1, nr 2 oraz nr 3.	37

4.5.6. D.inst CWU - dane instalacji CWU.	39

4.5.7. Sygnalizacja awarii.	39

4.5.8. Test Wyjść.	41

4.6. Pomoc.	41

4.6.1. Opis Funkcji.	41

4.6.2. Programy.	41

5. Błędy sygnalizowane przez regulator.	42

6. Schemat podłączenia regulatora MIRECO SL.	43

# 1. Wstęp.

Regulator MIRECO SL jest następcą znanego popularnego MIRECO S – został on rozbudowany o klika funkcji bardzo przydatnych w typowych zastosowaniach. Regulator ten przeznaczony jest do sterowania niewielkimi instalacjami grzewczymi, głównie w domkach jednorodzinnych (nie jest wskazane stosowanie urządzenia tego do sterowania dużymi instalacjami grzewczymi). Jest to kontynuacja znanej rodziny regulatorów MIRECO, produkowanych od początku lat 90-tych w setkach egzemplarzy rocznie. Zastosowane algorytmy sterowania zostały opracowane na bazie doświadczeń z ponad 3 tysięcy różnej wielkości instalacji CO i łączą w sobie prostotę obsługi z dużą skutecznością oraz oszczędnością energii.

Regulator przystosowany jest do sterowania kotłem wyposażonym w palnik atmosferyczny lub wentylatorowy jedno- lub dwustopniowy, gazowy lub olejowy. Instalacja grzewcza może posiadać 1, 2 lub 3 obiegi CO (z zaworami mieszakowymi) oraz obieg przygotowania ciepłej wody użytkowej.

MIRECO SL posiada funkcję sterowania jednym, dwoma lub trzema zaworami mieszakowymi w sposób zapewniający maksymalnie oszczędne, a przy tym bezpieczne sterowanie temperaturą kotła. Bezpieczne w tym sensie, że regulator nie dopuszcza do wykraplania się wody w kotle, powodującej korozję i przyspieszone zużycie kotła, lub też osadzania się nagaru, pogarszającego sprawność kotła z palnikiem olejowym.

Regulator MIRECO SL pozwala również na ekonomiczne sterowanie przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, z wykorzystaniem podgrzewacza pojemnościowego lub zbiornika z zewnętrznym wymiennikiem. Kilka trybów grzania CWU umożliwia dostosowanie regulacji do rozmaitych potrzeb, w tym także do celów gastronomicznych (duże chwilowe zużycie wody).

Najnowsza wersja regulatora posiada możliwość definiowania różnych konfiguracji instalacji grzewczej, z uwzględnieniem specyfiki wszystkich dostępnych rodzajów kotłów (m.in. kotłów gazowych kondensacyjnych, a także kotłów węglowych z tzw. „zrzutem temperatury”). Dodano także funkcję automatycznego wyłączania obiegów grzewczych w zależności od temperatury zewnętrznej wraz z wyłączaniem pomp, a także funkcję kontroli pracy instalacji poprzez monitorowanie temperatury obiegów i alarmowanie w przypadku niebezpieczeństwa niedogrzania. MIRECO SL współpracuje z magistralą CreaBUS – dzięki temu możliwe jest łatwe rozbudowywanie instalacji drogą dołączania dodatkowych modułów i korektorów. Możliwe jest stosowanie termostatów wnętrzowych z korekcją dla każdego obiegu grzewczego. Dzięki integracji z systemem CreaBUS możliwe jest zdalne sterowanie oraz monitorowanie pracy regulatora z wykorzystaniem innych elementów systemu CreaBUS.

Najważniejszą jednak cechą regulatora MIRECO SL jest bardzo przyjazny sposób komunikowania się z użytkownikiem, widoczny już przy pierwszym spojrzeniu na regulator. Zamiast systemu kontrolek lub opisu tekstowego zastosowaliśmy bardzo przejrzysty system graficzny  zrozumiały nawet dla zupełnego laika - narysowaliśmy na płycie czołowej symbolicznie całą instalację grzewczą. Widzimy każdy sterowany element instalacji, który w zależności od jego stanu jest podświetlony lampką lub nie. Wystarczy zatem przysłowiowy rzut oka, aby wszystko zobaczyć.

Zastosowaliśmy także bardzo wygodny sposób programowania, oparty na popularnej obecnie idei okienek. Okienka te prowadzą użytkownika w logiczny sposób do wybranej funkcji. Każde z okienek posiada opis w języku polskim (urządzenie posiada czytelny duży wyświetlacz znakowy, 4 linijki po 20 znaków każda, z podświetleniem dla wygodnej obsługi w ciemnych pomieszczeniach) oczywiście z użyciem polskich liter, a klawiatura ma tylko 5 klawiszy ! I co ważniejsze, jeden z nich ma stałą funkcję POMOC, dostępną w każdej chwili. Inny (opisany „FUNKCJA”) spełnia funkcję „przewijania” okienek, czyli pokazywania na ekranie następnych pozycji. Pozostałe trzy klawisze służą do wygodnego wyboru funkcji, zgodnie z opisem na ekranie. A opis ten jest na tyle czytelny, że podobno nie trzeba nawet czytać niniejszej instrukcji ....

Absolutną nowością zastosowaną w regulatorze MIRECO SL jest funkcja definiowania klawiszy skrótu, podobnie do funkcji „soft key”( znanej np. z telefonów komórkowych. Użytkownik może sam zdecydować, jakie funkcje najczęściej będzie wykorzystywał. Funkcje te pojawią się na pierwszych pozycjach głównego menu. Chcąc zatem wywołać te wybrane funkcje nie będzie konieczne przechodzenie przez kolejne okienka, wystarczy tylko raz nacisnąć klawisz.

Regulator produkowany jest w dwóch niemal identycznych wersjach : do obudowy naściennej oraz do panelu. Działanie i obsługa obu wersji jest identyczne, wersje różnią się jedynie wymiarami płyty czołowej oraz rozmieszczeniem klawiszy „FUNKCJA” i „POMOC”, a także kontrolki „AWARIA”.

Dzięki opisowemu systemowi okienek obsługa urządzenia możliwa jest nawet przez osoby nie posiadające Instrukcji Obsługi. Po prostu na ekranie urządzenia wszystko można zobaczyć ....

# 2. Zasada działania.

Regulator MIRECO SL jest przystosowany do sterowania instalacjami centralnego ogrzewania wraz z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, w różnych konfiguracjach, z wykorzystaniem zaworów mieszakowych lub bez nich. Odpowiednią konfigurację ustawia się w wygodny sposób w funkcjach serwisowych dotyczących instalacji.

Możliwy jest wybór jednej z 9 możliwych konfiguracji (uproszczone schematy instalacji zamieszczone są w rozdziale opisującym funkcje serwisowe) :

- Jeden obieg CO bez zaworu mieszakowego (opcja regulacji wnętrzowej oraz sterowanie pompą obiegową CO),

- Jeden obieg CO bez zaworu mieszakowego (opcja regulacji wnętrzowej oraz sterowanie pompą obiegową CO) oraz obieg CWU (naprzemienna praca CO i CWU),

- Jeden obieg CO z zaworem mieszakowym (opcja regulacji wnętrzowej),

- Jeden obieg CO z zaworem mieszakowym (opcja regulacji wnętrzowej) oraz obieg CWU,

- Dwa obiegi grzewcze CO, zawór mieszakowy tylko w obiegu CO1 (opcja regulacji wnętrzowej), obieg CO2 bez zaworu mieszakowego (zawsze temp. wyższa),

- Dwa obiegi CO z zaworami mieszakowymi, oba obiegi z opcją regulacji wnętrzowej, obieg CO2 sterowany z modułu,

- Dwa obiegi CO z zaworami mieszakowymi, oba obiegi z opcją regulacji wnętrzowej, obieg CO2 sterowany z modułu oraz przygotowanie CWU,

- Trzy obiegi CO z zaworami mieszakowymi, obiegi z opcją regulacji wnętrzowej, obieg CO2 i CO3 sterowane z modułu,

- Trzy obiegi CO z zaworami mieszakowymi, obiegi z opcją regulacji wnętrzowej, obieg CO2 i CO3 sterowane z modułu oraz przygotowanie CWU,

Obiegi CO sterowane mogą być z wykorzystaniem zaworów mieszakowych. Rozwiązanie takie jest nieco droższe od instalacji z zaworem przełączającym, ale pozwala na pełną i płynną regulację temperatury CO, bez charakterystycznego ograniczenia dolnej wartości wymaganej przez praktycznie wszystkie nowoczesne wysokosprawne kotły centralnego ogrzewania (za wyjątkiem kotłów kondensacyjnych). Niezachowanie tego wymogu prowadziłoby do bardzo szybkiego zużycia kotła na skutek korozji wywołanej wykraplaniem się wody lub zabrudzenia kotła nagarem czy sadzą, trudnymi do usunięcia. Poza tym w przypadku kotłów żeliwnych gwałtowne zmiany temperatury są często przyczyną pęknięć lub rozszczelnienia kotła. Tak więc rozwiązanie wykorzystujące zawór mieszakowy, mimo pozornie wyższych kosztów, daje w efekcie większą trwałość instalacji oraz możliwość dowolnego obniżania temperatury obiegu grzewczego, czyli maksymalne oszczędności. A to przecież zmniejszenie kosztów eksploatacji.

Drugi obieg CO może być wykorzystany np. w przypadku łączenia ogrzewania podłogowego z tradycyjnym grzejnikowym. Możliwość wydzielenia różnych stref pozwala na komfortowe i jednocześnie oszczędne ogrzewanie obiektu. Ponadto dla każdego obiegu wprowadzono dolną i górną temperaturę czynnika grzewczego zabezpieczając się przed ew. zamarznięciem instalacji czy przegrzaniem podłogówki.

Trzeci obieg CO jest często wykorzystywany do podgrzewania podłogi w łazience. Funkcję tę cenią sobie szczególnie rodzice małych dzieci, uwielbiających igraszki w wannie ..... niekoniecznie wymagające ogrzewania całego dużego budynku.

Dla kotłów odpornych na niską temperaturę (np. kotłów kondensacyjnych) możliwe jest sterowanie jednym obiegiem grzewczym bez użycia zaworu mieszakowego. Możliwe jest  także kombinowanie obiegu takiego z podgrzewaniem CWU (naprzemienna praca pomp lub zawór przełączający). Należy jednak pamiętać, że najlepsze efekty sterowania, nawet dla kotłów kondensacyjnych, uzyskuje się wykorzystując zawory mieszakowe.  Dołączenie drugiego lub trzeciego obiegu CO wymaga jednak wyposażenia instalacji w zawory mieszakowe.

Przygotowanie CWU we wszystkich konfiguracjach odbywa się metodą bodaj najprostszą i najskuteczniejszą, czyli poprzez sterowanie pompą ładującą (obieg wężownicy grzewczej w zasobniku lub obieg wymiennika). Temperatura kotła dobierana jest stosownie do potrzeb, czyli także zapotrzebowania na ciepłą wodę. Gdy temperatura ta winna być znacznie wyższa od wymaganej dla obiegu CO, zawór mieszakowy dokonuje odpowiedniej redukcji temperatury, pozwalając na grzanie CO bez kłopotliwych przerw czy niepotrzebnego przegrzewania. Oczywiście w razie konieczności grzanie CWU można wyłączyć. Dla instalacji nie wykorzystującej zaworów mieszakowych na czas grzania CWU zostaje wyłączona pompa obiegowa CO – w ten sposób unika się niepotrzebnego przegrzewania obiektu.

Regulator MIRECO SL pozwala na regulację obiegu CO według dwóch algorytmów (do wyboru): tzw. algorytmu pogodowego lub zmodyfikowanej regulacji od czujnika wnętrzowego. Algorytm pogodowy polega na wyliczaniu temperatury grzejników na podstawie tzw. krzywej grzania, temperatury zewnętrznej oraz zaprogramowanej temperatury wewnętrznej. Krzywą tę należy określić na podstawie konstrukcji budynku lub po prostu doświadczalnie, obserwując zachowanie się ogrzewania przy różnych temperaturach zewnętrznych.

Znacznie bardziej komfortowym dla użytkownika jest zastosowany zmodyfikowany algorytm regulacji od czujnika wnętrzowego. Czujnik ten, umieszczony w wybranym reprezentatywnym pomieszczeniu, bardzo dokładnie śledzi wszelkie zmiany temperatury wewnętrznej. Regulator tak steruje temperaturą grzejników, aby temperatura w pomieszczeniach była jak najbardziej zbliżona do zaprogramowanej. Gdy jest za zimno (lub gdy skończy się obniżenie nocne), temperatura grzejników podwyższana jest dość mocno (ale z ograniczeniem wynikającym z temperatury zewnętrznej, czyli podobnie do metody pogodowej) tak, aby pomieszczenia jak najszybciej nagrzać. Z kolei w momencie obniżania temperatury pomieszczeń ogrzewanie jest praktycznie wyłączane do czasu osiągnięcia nowej niższej temperatury.

Algorytm regulacji wnętrzowej ma jeszcze jedną bardzo dużą zaletę. Otóż uwzględnia on dodatkowe ciepło od nasłonecznienia oraz wewnętrznych źródeł ciepła takich, jak kuchnia, wszelkie urządzenia elektryczne itp. Gdy pomieszczenia (szczególnie te bardziej przeszklone) dodatkowo są dogrzewane, temperatura grzejników jest redukowana. Daje to poważne oszczędności. Podobnie przy silnym wychłodzeniu np. na skutek silnego wiatru, grzejniki będą cieplejsze. Dzięki zastosowaniu dodatkowego sprzężenia od temperatury zewnętrznej układ jest odporny na np. wietrzenie pomieszczeń, nie pozwalając na nadmierne przegrzanie instalacji CO.

Temperatury w poszczególnych obiegach (czyli centralnego ogrzewania oraz przygotowania wody użytkowej) określane są na podstawie tzw. „programów grzania”. Programy te (jest ich 6) określają, w jakich przedziałach czasowych jaka winna być temperatura w pomieszczeniach lub jaka winna być temperatura ciepłej wody. Szczegółowe działanie programów i sposób ich załączania opisane będą w kolejnych rozdziałach.

## 2.1. Programy grzania.

Mówiąc o pracy instalacji grzewczej używamy pojęcia „program grzania”. Program taki określa, jaka jest wymagana temperatura w pomieszczeniach w poszczególnych porach dnia. Dla przykładu spróbujmy zastanowić się, jaka winna być temperatura w pomieszczeniach typowego  domku jednorodzinnego, którego mieszkańcy pracują w godzinach od 730 do 1530.

I tak od północy do pory porannego wstawania temperatura powinna być obniżona w  stosunku do typowej dla pomieszczeń mieszkalnych. Jest to wskazane nie tylko ze względu na oszczędności, ale również z uwagi na korzystniejszy mikroklimat dla snu. Dla typowych budynków można przyjąć temperaturę tę na poziomie około 16 - 18 (C. Ogrzewanie należy przy tym załączyć odpowiednio wcześniej przed porą wstawania tak, aby pomieszczenia wstępnie nagrzać. A zatem od  mniej więcej godziny 600 programujemy temperaturę np. 21(C. Takie zaprogramowanie określonej temperatury od określonej godziny nazywamy punktem  definiowania  temperatury.

Po wyjściu do pracy możemy grzanie nieco osłabić, ale tylko wtedy, gdy w domu nikt nie przebywa. Czyli od godz. 715 programujemy temperaturę np. 19(C.

Praca kończy się o 1530, a zatem mniej więcej od tej godziny (wyprzedzenie na rozgrzanie pomieszczeń) można zaprogramować temperaturę na okres popołudniowy. Przykładowo będzie to 21(C od godziny 1530. Na końcu obniżenie nocne, czyli od np. 2230 18(C. UWAGA ! Ta obniżona wartość temperatury obowiązuje nie tylko do końca doby, ale do następnego punktu definiowania temperatury, czyli w naszym przykładzie do 600. Generalnie przyjęto, że na początku każdej doby (od godziny 000) obowiązuje temperatura ustalona przez ostatni punkt definiowania temperatury w danym programie.

Okresy wyprzedzenia załączenia i wyłączenia bardziej intensywnego ogrzewania są zależne od  parametrów  budynku i instalacji grzewczej i winny być każdorazowo indywidualnie ustalane przez wyszkolonego pracownika bądź po prostu drogą kolejnych prób.

Przebieg temperatury w czasie można przedstawić graficznie w formie wykresu - przykłady przedstawia poniższy rysunek. Omówiony przez nas przykładowy program dla domku przedstawiony byłby w postaci linii (programu) nr 1. Dla uproszczenia pominięto opcjonalny obieg CO nr 2.

Regulator MIRECO SL może zapamiętać do 6 różnych programów, z których każdy posiada po cztery punkty definiowania temperatury dla każdego z obiegów centralnego ogrzewania. Dodatkowo mamy jeszcze 4 niezależne punkty definiowania temperatury CWU. Możemy na okres nocny temperaturę tę obniżyć, możemy też na czas intensywnego wykorzystania wody (np. pora mycia) zadać wyższą wartość temperatury. Istnieje również możliwość sterowania pompą cyrkulacyjną CWU (np. wyłączenie na okres nocny), celem uzyskania jeszcze większych oszczędności.

Widzimy zatem, że możliwości regulatora są bardzo duże. Zaspokajają one potrzeby nie tylko typowych domków jednorodzinnych, ale także niedużych pensjonatów, przedszkoli oraz innych małych i średnich budynków. Dla dużych obiektów lepszym wyborem jest regulator MIRECO 3, pozwalający na sterowanie do 8 obiegów grzewczych, 2 obiegami CWU, ze znacznie większymi możliwościami programowania.

## 2.2.  Przypisanie  programów  do poszczególnych dni.

W poprzednim rozdziale opisano możliwości programowania temperatury w  poszczególnych porach dnia. Wykorzystując różne programy możliwe jest zatem optymalne ogrzewanie pomieszczeń, z obniżeniem temperatury w porach, gdy intensywne grzanie nie jest konieczne (umożliwia to uzyskanie znacznych  oszczędności). Konieczne jest jednak odpowiednie załączanie poszczególnych programów grzania, w zależności od potrzeb.

Regulator MIRECO SL posiada hierarchiczny system wyboru programów grzania. System ten  jest bardzo zbliżony do naturalnego planowania pracy, zajęć czy trybu życia. Naturalnym jest planowanie zajęć w cyklu tygodniowym - stąd regulator wybiera na każdy dzień tygodnia odpowiednio zdefiniowany program grzania. Oczywiście na każdy dzień tygodnia można zadać inny program, na  poniedziałek program grzania nr 1, wtorek - 2 itd. Można też na kilka dni tygodnia zadać ten sam program grzania, np. od poniedziałku do piątku program nr 1, a na sobotę i niedzielę (dni typowo wolne od pracy) np. program nr 2. Pierwszy wariant mógłby być konieczny w przypadku zmiennego czasu pracy w każdym z dni, a drugi - w przypadku, gdy mieszkańcy mają stały czas pracy.

Wspomnieliśmy o hierarchii - otóż pewne święta są na ogół wolne od pracy, niezależnie od tego, w jakim dniu tygodnia przypadają. Regulator MIRECO rozpoznaje dni świąteczne (automatycznie, zarówno święta stałe jak i ruchome) i załącza program grzania przewidziany na takie dni. Najczęściej będzie to program na dni wolne od pracy, może jednak być też i inny (np. ogrzewanie  obiektów kościelnych). Dni świąteczne mają w tym przypadku wyższy priorytet od dni tygodnia - stąd mówimy o strukturze hierarchicznej.

Pozostaje jeszcze sprawa przerw w pobycie, wywołanych np. urlopami czy innymi kilkudniowymi wyjazdami. W takim przypadku mamy do dyspozycji tzw. okresy urlopów (może być ich jednocześnie określonych maksymalnie 5). Okres taki definiujemy podając jego pierwszy dzień, ostatni oraz wymagany na okres ten numer programu grzania. Okres urlopu może zawierać przełom roku, a ponadto po wykorzystaniu dane jego zostają automatycznie skasowane z pamięci. W ten sposób tworzy się miejsce do zapisania informacji o następnym okresie urlopowym. Każdy taki okres posiada  najwyższy priorytet - a zatem regulator po sprawdzeniu, że w danym dniu obowiązuje okres urlopu załącza określony dla okresu tego program, niezależnie od tego, czy jest to dzień roboczy czy świąteczny.

W czasie okresów urlopowych najczęściej wykorzystujemy program tzw. oszczędnościowy. Założyliśmy, ze w naszym regulatorze jest to program Nr 6. Dla niego też sami musimy określić, jaką chcemy utrzymywać temperaturę w pomieszczeniach. Zależy to od posiadanej flory i fauny oraz innych przyczyn. W programie oszczędnościowym zwykle definiujemy tylko jedną temperaturę na całą dobę, czyli np. 15(C od godziny 000. Możemy też wyłączyć ciepłą wodę, poprzez ustawienie umownych 20(C i wyłączając pompę cyrkulacyjną

UWAGA ! przy dużej rozległej instalacji w czasie mrozów wyłączenie pompy cyrkulacyjnej połączone z dużym obniżeniem temperatury w pomieszczeniach do np. +5(C może być niebezpieczne z uwagi na możliwość przemarzania ścian.

# 3. Obsługa regulatora.

W rozdziale niniejszym opisana zostanie dokładnie obsługa regulatora. Niektóre z funkcji,  odpowiedzialne za współpracę regulatora z instalacją grzewczą, są co prawda dostępne dla użytkownika, ale ze względów bezpieczeństwa stanowczo odradzamy dokonywania jakichkolwiek zmiany parametrów bez konsultacji ze specjalistą. Dostęp do funkcji tych można zablokować ustawiając odpowiednio funkcję „Blokada”.

W początkowym okresie eksploatacji niektóre parametry grzania ustalone są w sposób  nieco  przybliżony. Dotyczy to przede wszystkim charakterystyki cieplnej budynku (dla regulacji pogodowej - przy regulacji od czujnika wnętrzowego problem ten jest znacznie mniej istotny). W związku z tym w pierwszych tygodniach eksploatacji należy obserwować temperaturę w pomieszczeniach i  notować odchyłki od temperatury wymaganej (zaprogramowanej) przy różnych temperaturach zewnętrznych. Szczególnie istotne są obserwacje dla temperatury zewnętrznej w okolicy +10(C oraz -10(C. W przypadku znaczących odchyłek temperatury w pomieszczeniach od wartości żądanej zanotowane w ten sposób informacje są konieczne dla wprowadzenia odpowiednich korekcji nastaw charakterystyki cieplnej budynku. Sposób programowania  tej charakterystyki podany jest w następnych rozdziałach.

UWAGA ! W czasie pracy regulatora MIRECO SL na kotle (indywidualnym termostacie kotła)  należy nastawić maksymalną  temperaturę  pracy, czyli najczęściej 85 lub 90(C. Ustawienie temperatury niższej spowoduje ograniczenie mocy cieplnej  instalacji i w konsekwencji może spowodować niewłaściwą pracę instalacji grzewczej.

## 3.1. Klawiatura i wyświetlacz.

Regulator MIRECO SL posiada czytelną płytę czołową obrazującą schemat instalacji grzewczej, czytelny wyświetlacz alfanumeryczny 4 linijki po 20 znaków z podświetleniem, oraz 5 klawiszy.

Po uruchomieniu regulatora na wyświetlaczu można wyróżnić dwa obszary. W górnej, informacyjnej linii ekranu wyświetlane są parametry pracy regulatora, przy czym co około 5 sekund informacje te są cyklicznie zmieniane. Są to kolejno zegar ( dzień, miesiąc, rok, godzina, minuta i sekunda), temperatura zewnętrzna i numer wykonywanego programu, temperatura zadana poszczególnych obiegów i temperatura faktyczna. Dane te stanowią w zasadzie komplet informacji o pracy regulatora.

Pyta czołowa wersji panelowej jest bardzo podobna, nieco inne są proporcje oraz położenie klawisza „FUNKCJA” i „POMOC”, a także kontrolki „AWARIA” :

Przykładowo po załączeniu regulatora ekran może wyglądać następująco :

Cz 21.12.03 10:16:25

((((((((((((((((((((

Usta- (Prog- (Urlopy

wienia(ramy  (

W dolnych trzech liniach znajdują się okienka tzw. „Menu głównego”, czyli nazwy głównych funkcji regulatora. Okienka te przesuwając się ukazują różne funkcje, stosownie do wybranej opcji. Po wywołaniu funkcji wygląd ekranu zmieni się, pojawi się treść odpowiadająca żądanej czynności.

Poniżej wyświetlacza zlokalizowane są trzy klawisze (oznaczone 1, 2 i 3), których znaczenie się zmienia, stosownie do opisu na wyświetlaczu. Strzałki na płycie czołowej wskazują, że opis na ekranie odpowiada klawiszowi umieszczonemu bezpośrednio pod okienkiem.

Poniżej, nad schematem instalacji, są jeszcze dwa klawisze. Prawy posiada znaczenie „POMOC”, którą można wywołać w dowolnym momencie obsługi urządzenia. Wyświetlony zostanie temat pomocy odnoszący się do aktualnie uruchomionej funkcji, zawierający jej opis, sposób programowania itp. Jest to jakby skrócona instrukcja obsługi urządzenia. Dodatkowo w procedurze definiowania danych dla programów grzania klawisz ten umożliwia graficzne przedstawienie danych na ekranie. Jedynie dla funkcji przeznaczonych w zasadzie wyłącznie dla serwisu funkcja pomocy nie jest dostępna (celowo, tych parametrów użytkownik w żadnym wypadku nie powinien zmieniać samodzielnie).

Lewy klawisz opisany „FUNKCJA” spełnia rolę wyboru funkcji (czyli przesuwania okienek widocznych na ekranie). Okienka te po każdym naciśnięciu klawisza przesuwają się o 1 w lewo, odsłaniając kolejne opcje. Strzałki wskazują, że klawisz pod danym okienkiem ma wtedy inne znaczenie zgodne z opisem . W niektórych sytuacjach znaczenie klawiszy tych może być jednak podwójne (np. po naciśnięciu klawisza „FUNKCJA”), ale to zostanie opisane nieco później, przy okazji omawiania funkcji dotyczących definiowania programów.

Schemat instalacji umieszczony w dolnej części płyty czołowej w zasadzie nie wymaga opisu. Poszczególne symbole odzwierciedlają elementy instalacji. Zaświecenie lampki podświetlającej symbol oznacza załączenie danego elementu. W przypadku zaworu mieszakowego miganie lampki informuje o ostatniej podjętej akcji zaworu (czyli co było, zamykanie czy otwieranie). Jedynie elementy sterujące drugim oraz trzecim obiegiem CO nie są zobrazowane – ich stan można odczytać wywołując odpowiednią funkcję odczytu stanu procesora.

Po zmianie jakichkolwiek parametrów regulator powinien zapisać nowe dane. Gdy procedurę programowania opuszczamy naciskając klawisz „KONIEC”, regulator pyta o potwierdzenie zapisu. Wtedy można się jeszcze rozmyślić i nie zapisywać danych, np. gdy chcemy tylko potrenować obsługę. Natomiast przy ustawionej odpowiedniej blokadzie poszczególnych funkcji regulator żąda podania numeru kodowego (można go ustawić i skasować w sposób podany w następnych rozdziałach). Gdy nie podamy prawidłowego numeru, nowe wartości danych nie zostaną zapisane. Jest to zabezpieczenie przed zmianą danych przez osoby niepowołane (np. dzieci).

3.2 Funkcje regulatora MIRECO SL.

System menu regulatora, czyli inaczej system okienek wywołujących poszczególne funkcje, został podzielony na logicznie odrębne gałęzie. Innymi słowy wybierając poszczególne funkcje (pozycje menu) przechodzimy do dalszego wyboru, aż dojdziemy do właściwej funkcji. Podział ten jest na tyle logiczny, że dojście do poszczególnych operacji jest proste i szybkie. Najlepiej obrazuje to rysunek na następnej stronie. Jest on powtórzony na końcu niniejszej instrukcji w celu ewentualnego umieszczenia w pobliżu kotła.

Po włączeniu regulatora i po wykonaniu testu wewnętrznego regulator znajduje się w tzw. głównym menu, czyli podstawowym zestawie funkcji. Zestaw ten zawiera 5 pozycji, które mogą jednak być uzupełnione przez funkcje zdefiniowane przez użytkownika, tzw. „klawisze skrótu”. Są to w kolejności :

- Ustawienia

- Programy

- Urlopy

- Regulator

- Instalacja

Jeżeli użytkownik zdefiniował klawisze skrótu, to pojawią się one zawsze przed pozycją Nr 1, czyli przed „Ustawieniami”. Klawiszy tych może być maksymalnie 4, a dokładny opis podany zostanie później.

Każda z funkcji głównego menu może prowadzić do następnego menu lub bezpośrednio załączać określoną czynność. Poniżej wymienimy wszystkie funkcje zawarte w menu, a w następnych rozdziałach dokładnie opiszemy poszczególne funkcje.

### 3.2.1. Ustawienia

- Wyłącz / załącz sterownik,

- Załącz program,

- Załącz/wyłącz Program oszczędny,

- Załącz/wyłącz CWU (gdy jest aktywny),

- Załącz/wyłącz/Auto CO 1,

- Załącz/wyłącz/Auto CO 2 (gdy jest aktywny)

- Załącz/wyłącz/Auto CO 3 (gdy jest aktywny)

- Załącz/wyłącz Kocioł.

### 3.2.2. Programy

- Programowanie dni tygodnia,

- Dane programów,

- Temperatura komfortu.

### 3.2.3. Urlopy

5 okresów, nie ma następnego menu, trzeba wybrać numer urlopu.

### 3.2.4. Regulator

- Odczyt stanu,

- Ustaw Zegar

- Charakterystyka obiegu 1,

- Charakterystyka obiegu 2, gdy aktywny,

- Charakterystyka obiegu 3, gdy aktywny,

- Klawisze skrótu,

- Wartości specjalne.

### 3.2.5. Instalacja

- Licznik paliwa,

- Blokada funkcji

- Rodzaj instalacji,

- Dane kotłów,

- Dane instalacji CO 1,

- Dane instalacji CO 2,

- Dane instalacji CO 3,

- Dane instalacji CWU,

- Sygnalizacja awarii,

- Test wyjść.

### 3.2.6. Pomoc (klawisz „POMOC”)

- opis funkcji, gdy naciśnięty po wywołaniu funkcji, gdy wywołany w menu - opis działania pomocy.

- Gdy naciśnięty w funkcji „Programy” - pojawia się następne małe menu.

## 3.2. Korektor temperatury z termostatem.

Regulator MIRECO SL można wyposażyć w korektor temperatury z termostatem. Dla obiegu CO1 jest to typowy korektor podłączany za pomocą przewodu lub korektor CreaBUS. Dla obiegów pozostałych można wykorzystać korektory mikroprocesorowe, podłączane za pomocą magistrali CreaBUS. Korektor taki ma następujące możliwości :

- Pomiar temperatury wewnętrznej (wymagane przy regulacji od czujnika wewnętrznego)

- Korekta wartości temperatury zaprogramowanej w zakresie od –3 do +3 °C (dla korektora „tradycyjnego” zakres ten wynosi +- 5°C),

- Załączanie temperatury obniżenia dla danego obiegu (np. na czas wyjazdu).

Generalnie zastosowanie korektora z czujnikiem pozwala na znacznie dokładniejszą regulację temperatury w obiekcie. Pozwala to na uzyskanie wyraźnych oszczędności przy umiarkowanym zużyciu paliwa. Ponadto możliwe jest łatwe korygowanie nastaw za pomocą pokrętła – nie jest wymagane przeprogramowanie regulatora, co stanowi znaczne ułatwienie dla osób nie posiadających odpowiedniego przygotowania.

Ważną funkcją jest możliwość zablokowania funkcji korektora przy pozostawieniu aktywnego czujnika temperatury. Pozwala to na uniknięcie przypadkowego przestawienia korektora np. przez dzieci.

Korektor w wersji CreaBUS przedstawia poniższy rysunek :

# 4. Szczegółowy opis funkcji regulatora MIRECO SL.

## 4.1. Ustawienia.

Funkcja ta umożliwia wyłączanie i załączanie poszczególnych części instalacji grzewczej oraz ustawienie różnych programów grzania bądź różnych temperatur wewnętrznych.

Ustawienia

((((((((((((((((((((

Koniec(Wyłącz(Załącz

(Ster. (prog.

### 4.1.1. Wyłącz Sterownik.

Funkcja ta pozwala na wyłączenie sterownika (inaczej regulatora) i powoduje zawieszenie jego działania z jednoczesnym ustawieniem wszystkich wyjść w pozycji początkowej tzn. załączone zostają palniki, pompa kotła, pompa obiegowa CO oraz pompa obiegowa CWU, zawór mieszakowy zostaje otwarty, pompa ładowania CWU wyłączona, zostają także wyłączone diody sygnalizacyjne na płycie czołowej sterownika. Jest to równoważne z wyłączeniem zasilania regulatora, z tą różnicą, że na ekranie widoczny jest odpowiedni komunikat. Po wywołaniu funkcji opis na wyświetlaczu zmienia się na następujący :

Sterownik  Wyłączony

((((((((

(Załącz(

Po wyłączeniu zasilania i ponownym jego włączeniu regulator pamięta o stanie wyłączenia i będzie wyłączony.

Ponowne załączenie sterownika następuje po naciśnięciu klawisza „Załącz”.

### 4.1.2. Załącz Program.

Funkcja ta umożliwia załączenie jednego z 6 programów grzania do końca dnia, czyli do godziny  2400, np. gdy z uwagi na „nocną” imprezę nie należy obniżać temperatury na noc. Po północy regulator włączy program, który wynika z przypisania programów do określonych dni tygodnia.

Załącz program - 1

(Koniec) (-)    (+)

Po uruchomieniu funkcji zostaje wyświetlony numer aktualnie wykonywanego programu grzania. Zmiany numeru programu dokonujemy klawiszami {+} lub {-}, a zakończenie funkcji następuje po naciśnięciu klawisza {Koniec}.

Po wyjściu z funkcji zostaje wyświetlone okno potwierdzenia dokonanych zmian - jeżeli zostanie naciśnięty klawisz (Tak) to sterownik zacznie działać według nowego programu, a jeżeli zostanie naciśnięty klawisz (Nie) sterownik nie zmieni aktualnego programu.

Potwierdzam

(Nie)        (Tak)

Numer programu można wybrać także wykorzystując funkcję „Pomoc” - należy nacisnąć klawisz „Pomoc” a następnie klawisz „Programy” - programy zostaną wyświetlone w formie graficznej ( patrz opis funkcji „Pomoc” ). Po zakończeniu Pomocy zostanie wybrany ostatnio oglądany program grzania.

UWAGA ! Regulator mierzy czas podczas wszystkich operacji programowania. Jeśli przez minutę nie zostanie naciśnięty jakikolwiek klawisz, to nastąpi opuszczenie każdej funkcji (z wyjątkiem funkcji wyświetlania informacji) i powrót do głównego menu (z górną linią informacyjną), bez zapisania danych.

### 4.1.3. Załącz/Wyłącz Program oszczędny.

Funkcja ta załącza program 6 (przyjęty, jako oszczędny – oczywiście należy go odpowiednio zdefiniować przed wykorzystaniem). Program oszczędny możemy włączyć do odwołania lub na ustaloną ilość godzin ( max 12 godzin ). Naciskając klawisze (+) oraz (-) ustawiamy odpowiednią opcję : napis „Do odwołania” zmienia się na „Na 1 godzinę” , potem na 2 itd.

Załącz program

oszczędnościowy -6

Do odwołania

(Koniec) (-)    (+)

Po zakończeniu funkcji (klawisz „Koniec”) należy potwierdzić dokonane zmiany, podobnie, jak w poprzedniej funkcji.

### 4.1.4. Załacz/Wyłącz CWU.

Ustawienia

((((((((((((((((((((

Koniec( CWU  ( CO1

( zał  ( zał

Jeśli instalacja grzewcza obejmuje przygotowanie ciepłej wodę użytkowej, to funkcja ta pozwala na załączanie lub wyłączanie (np. na okres wyjazdu) grzania CWU. Po naciśnięciu odpowiedniego klawisza następuje wyłączenie CWU, ew. gaśnie kontrolka pompa ładującej i pompy cyrkulacyjnej, a napis w okienku zmieni się na „CWU wył”. Po opuszczeniu funkcji informacja o wyłączeniu obiegu CWU jest podawana w górnej linii informacyjnej na ekranie.

### 4.1.5. Załącz/Wyłącz/Auto CO 1 lub CO 2 lub CO 3.

Funkcja umożliwia wyłączenie lub załączenie obiegu (jednego lub dwóch obiegów) centralnego ogrzewania, a także uaktywnienie funkcji ich automatycznego wyłączania (Auto). Kocioł nie jest wyłączany, jeśli przynajmniej jeden z obiegów jest załączony (np. CWU) - jest w razie potrzeby utrzymywana jego temperatura minimalna, pracuje pompa obiegu kotłowego. Gdy określony obieg CO jest wyłączony, to regulator zamyka odpowiedni zawór mieszakowy oraz wyłącza pompę danego obiegu (dla dodatnich temperatur na zewnątrz).  Jeżeli obieg jest wyłączony, to pompa jest załączana na 3 minuty co 3 dni – w ten sposób zabezpieczamy ją przez tzw. „zastaniem”.

UWAGA ! pompy obiegowe CO2 i CO3 sterowane są z modułów rozszerzających.

Kilka słów o trybie automatycznego wyłączania obiegów grzewczych. Regulator monitoruje temperaturę zewnętrzną i wylicza średnią dla ostatnich 5 dni. Jeżeli średnia temperatura dobowa przez kolejnych ostatnich „n” dni (ilość tę można określić z przedziału od 1 do 5 dni) przekroczy ustaloną wartość (typowo 10 do 16 °C), to regulator wyłączy dany obieg. Powtórne załączenie nastąpi, gdy przez kolejnych „n” dni temperatura będzie niższa od ustalonej. Taki algorytm uwzględnia bezwładność termiczną obiektu oraz jego straty i „wewnętrzne” źródła ciepła takie, jak kuchnia, sprzęt elektryczny itp. Zauważyć należy, że przy temperaturowej „huśtawce” regulator nie będzie ciągle wyłączał i włączał obiegów, gdyż wymagane jest, aby przez „n” ostatnich kolejnych dni średnia temperatura dobowa była niższa bądź wyższa od zadanej. Innymi słowy musi być ciągle zimno lub ciepło. Poza tym w razie potrzeby można ręcznie „przyspieszyć” włączenie czy wyłączenie obiegu.

Po uruchomieniu funkcji opis klawisza zmieni się wskazując załączony aktualnie tryb. Tryb ten można zmieniać w kolejności :

- Zał

- Auto

- Wył

- Auto

Możliwe jest zatem ręczne „przyspieszenie” włączenia lub wyłączenia obiegu, a następnie pozostanie w trybie automatycznym.

Należy zwrócić uwagę, że ustalenie optymalnych parametrów automatycznego sterowania wyłączeniem obiegów nie jest łatwe. Generalnie przyjąć można, że temperatura graniczna winna być o ok. 4 do 8 °C niższa od temperatury dziennej w pomieszczeniach, a ilość dni branych pod uwagę przy wyliczaniu warunki winna odzwierciedlać bezwładność budynku. Bardzo pomocna jest obserwacja zarejestrowanych średnich temperatur dobowych (wartości specjalne, ostatni ekran) – na tej podstawie można dużo łatwiej określić kryteria wyłączania i załączania poszczególnych obiegów.

Ustawienia

((((((((((((((((((((

Koniec( CWU  ( CO1

( Zał  ( Auto

### 4.1.6. Wyłącz/Załącz kocioł.

Funkcja ta załącza i wyłącza kocioł. Wyłączenie kotła powoduje automatycznie odłączenie instalacji CO i CWU - zostają wyłączone wszystkie pompy, a zawór (lub oba zawory) mieszakowe zostają zamknięte. Po wywołaniu tej funkcji opis klawisza zmienia się na „Kocioł Wył” – opis sygnalizuje aktualny stan kotła.

## 4.2. Programy.

Ta grupa funkcji pozwala na przypisanie programów do poszczególnych dni tygodnia i świąt, zdefiniowanie poszczególnych programów grzania oraz ustalenie temperatury komfortu.

Programy

((((((((((((((((((((

Koniec(Progr.(Dane

(d.tyg.(Progr.

### 4.2.1. Programowanie dni tygodnia.

Funkcja pozwala na ustalenie, jakie programy grzania będą załączane w poszczególne dni tygodnia oraz w dni świąteczne. Po uruchomieniu jej wyświetlone zostają dni tygodnia wraz z przypisanymi do nich programami.

Prog. dla dni tygod.

*Niedziela   -Prog 1

Poniedziałek-Prog 2

(Koniec) (-)    (+)

W celu dokonania zmian w linii z gwiazdką (oraz kursorem - migającym prostokątem) należy klawiszami {+}, {-} odpowiednio zmienić numer programu. Znacznik aktualnie wybranej linii (czyli gwiazdkę oraz kursor) przesuwamy w górę i w dół wykorzystując drugie znaczenie klawiszy „+” i „-”, które pojawiają się po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza „FUNKCJA”. Zamiast „+” i „-” pojawia się opis {(} i {(} . W tym przypadku klawisz „FUNKCJA” ma znaczenie podobne do klawisza „SHIFT” w maszynie do pisania lub w komputerze. Z przypadkami podwójnego (a nawet potrójnego) znaczenia klawiszy jeszcze się spotkamy.

Zapis dokonanych zmian zostaje przeprowadzony po zakończeniu funkcji, czyli po wybraniu „KONIEC”. Numer programu możemy także wpisać korzystając z funkcji „POMOC” - „Programy”, która umożliwia obejrzenie przebiegu temperatury w ciągu dnia w postaci czytelnego wykresu. Opis tego mechanizmu podany będzie nieco później, przy okazji opisu funkcji pomocy.

### 4.3.2. Dane Programów.

Bodaj najważniejszymi informacjami sterującymi pracą regulatora MIRECO SL są dane dotyczące poszczególnych programów grzania. Każdy program grzania składa się z maksymalnie 4 punktów dla każdego z obiegów określających :

- temperaturę wewnętrzną pomieszczeń obiegu

- godzinę, od której ta temperatura ma obowiązywać,

oraz maksymalnie 4 punktów określających temperaturę CWU oraz stan pompy cyrkulacyjnej. Przy nieaktywnym obiegu CO2 punkty określające temperaturę CO2 są niewidoczne, podobnie dla obiegu CO3. Optymalne ustalenie temperatury w  pomieszczeniach pozwala z jednej strony na zachowanie komfortu, a z drugiej na uzyskanie maksymalnych możliwych oszczędności energii. W zasadzie zaprogramowanie pracy regulatora winno nastąpić w ścisłej współpracy z fachowcem, lecz bieżąca modyfikacja należy już do użytkownika.

Zanim opiszemy proces definiowania poszczególnych programów grzania, wróćmy na chwilę do graficznego przedstawienia przebiegu żądanej temperatury w pomieszczeniach - rysunek z  poprzedniego rozdziału. Takie zobrazowanie temperatury pozwala na łatwiejsze uzmysłowienie sobie, kiedy możliwe jest obniżenie temperatury, a kiedy wymagane jest silniejsze grzanie pomieszczeń.

A zatem przed przystąpieniem do programowania należy zastanowić się, jakie wartości  temperatury wymagane będą w poszczególnych okresach dnia. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż regulator na początku doby (o ile nie zaprogramowano konkretnej temperatury od godziny 000) przyjmuje temperaturę, która wynika z ostatniego punktu definiowania temperatury - jest to  o  tyle logiczne, że na przełomie dni, o północy, raczej rzadko występuje konieczność zmiany zaprogramowanej temperatury.

Po ustaleniu temperatur w poszczególnych porach dnia można sporządzić małą tabelkę, w której w lewej kolumnie będą czasy poszczególnych punktów definiowania temperatury (określamy je z dokładnością 10 minut), a w prawej zadane wartości temperatury. Dla wszystkich programów można określić maksymalnie do 4 takich punktów. W zasadzie wskazane jest wpisywanie punktów definiowania temperatury po kolei. Jednak przy zamianie kolejności regulator samoczynnie określi właściwą kolejność punktów. Oprócz punktów dla CO należy też zastanowić się nad danymi dla instalacji przygotowania ciepłej wody. Należy przy tym pamiętać o wyprzedzeniu koniecznym dla nagrzania pomieszczeń czy zasobnika CWU. Przykładem może być poniższa tabelka :

Przykład danych dla programu grzania :

| Lp. | Czas | Temperatura (C | Stan pompy cyrkulacyjnej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05.30 | CO1 - 21 | nie dotyczy |
| 2 | 07.20 | CO1 - 19 | nie dotyczy |
| 3 | 15.00 | CO1 - 22 | nie dotyczy |
| 4 | 22.30 | CO1 - 18 | nie dotyczy |
| 1 | 06.30 | CO2 - 20 | nie dotyczy |
| 2 | 22.00 | CO2 - 18 | nie dotyczy |
| 3 | ----- | CO2 - -- | ---- |
| 4 | ----- | CO2 - -- | ---- |
| 1 | 06.30 | CO3 - 20 | nie dotyczy |
| 2 | 22.00 | CO3 - 18 | nie dotyczy |
| 3 | ----- | CO3 - -- | ---- |
| 4 | ----- | CO3 - -- | ---- |
| 1 | 05.30 | CWU - 55 | ZAŁ |
| 2 | 07.00 | CWU - 45 | ZAŁ |
| 3 | 19.00 | CWU - 55 | ZAŁ |
| 4 | 22.30 | CWU - 40 | WYŁ |

Pierwsze 4 wiersze określają dane dla obiegu CO 1, następne 4 dla CO 2, potem CO3 (jeśli obiegi te są aktywne), a ostatnie dla CWU. Po uruchomieniu funkcji na ekranie w górnej linii wyświetlany jest numer programu. Poniżej jest tabela danych programu. W jednej linii znajdują się dane dotyczące jednego punktu programu - godzina, minuta oraz temperatura zadana odpowiedniego obiegu.

*     Program 1

1) CO1  00.00 T=20(

2) CO1  --.-- T=--(      (  )     (-)    (+)

Zanim przejdziemy do dalszego opisu sposobu programowania, kilka słów na temat klawiszy funkcyjnych. Po wywołaniu funkcji klawisz „1” ma opis „(  )”, czyli nie ma żadnej funkcji. Klawisze „2” i „3” mają funkcję (-) i (+). Jeżeli naciśniemy klawisz „FUNKCJA”, to ukażą się drugie znaczenia klawiszy. Są to :

*     Program 1

1) CO1  00.00 T=20(

2) CO1  --.-- T=--(      (F3)     (()    (()

Opis „(F3)” oznacza, że klawisz „1” ma dodatkową funkcję pozwalającą na wywołanie jeszcze dwóch operacji. Są to :

*     Program 1

1) CO1  00.00 T=20(

2) CO1  --.-- T=--(      (  ) (Kasuj)(Koniec)

Jest jeszcze jedna możliwość. Otóż gdy kursor (gwiazdka po lewej stronie linii programu) znajduje się w linii z danymi, to pojawia się nad klawiszem „1” napis „(F2)”. Jeśli wtedy naciśniemy ten klawisz, to na ekranie pojawię się strzałki w lewo i w prawo :

Program 1

*1) CO1  00.00 T=20(

2) CO1  --.-- T=--(      (F2)     (()    (()

Wygląda to na pierwszy rzut oka trochę skomplikowanie, ale w praktyce można łatwo zapamiętać, jaki klawisz umożliwia przesuwanie kursora. Będzie to albo „1” albo „FUNKCJA”. A oba razem wywołują funkcję kasowania lub zakończenia programowania. Zresztą wszystko jest opisane symbolicznie przez zmieniające się znaki na ekranie. Teraz pora już na opisanie znaczenia poszczególnych klawiszy funkcyjnych.

Wartość danej, na której znajduje się kursor zmieniamy klawiszami {+} i {-}. Dłuższe naciśnięcie klawisza wywołuje automatyczne ciągłe zwiększanie lub zmniejszanie parametru. Numer wyświetlanego programu również zmieniamy klawiszami {+} i {-} gdy kursor znajduje się w linii numeru programu.

Pozycję kursora zmieniamy za pomocą klawiszy ze strzałkami. Po naciśnięciu klawisza „Funkcja” ukazują się {(} i {(} przesuwające kursor w górę i w dół, natomiast po dodatkowym naciśnięciu klawisza „1” (opis F2) pojawią się {(} i {(} zmieniające położenie kursora w obrębie jednej linii (za wyjątkiem górnej linii ekranu).

Czas danego punktu zmieniamy ustawiając najpierw godzinę, za pomocą klawiszy „+” i „-”. Potem ustawiamy kursor na polu minut (wykorzystując klawisz „(”) i ustawiamy minuty, z dokładnością do 10 minut (dokładniejsze ustawienia czasów nie jest możliwe). Potem znowu kursor na prawo i ustawienie temperatury. Przejścia do następnego punktu dokonujemy z wykorzystaniem strzałem w górę i w dół.

W przypadku punktów opisujących grzanie CWU postępujemy identycznie z jedną różnicą. Kursor można naprowadzić na napis „CWU” i klawiszem „-” wyłączyć pompę cyrkulacyjną (pojawia się opis „wył”). Klawisz „+” z powrotem ją włącza.

W celu skasowania jednego punktu programu należy najechać kursorem na linię tego punktu i nacisnąć klawisz „Funkcja” + „1” oraz klawisz {Kasuj}  ( jednoczesne naciśnięcie klawisza. „Funkcja” i klawisza"1" zmienia znaczenie {+} i {-} na {Koniec} i {Kasuj } ). Jeżeli chcemy skasować cały program, to kursor należy ustawić w linii numeru programu. Nie jest to oczywiście kasowanie w pełnym tego słowa znaczeniu - dane obiegów CO zostają ustawione na temperaturę 20(C na całą dobę oraz 50(C CWU również przez cały czas. Pompa cyrkulacyjna CWU jest załączona.

Poniżej przykład, w którym od godziny 5.00 do 22.30 utrzymywana jest temperatura CWU równa 45°C i włączona jest pompa cyrkulacyjna, a od 22.30 do 5.00 pompa jest wyłączona i temperatura wody jest niższa o 8 stopni (na noc).

Program 1

*1) CWU  05.00 T=45(

2)p-wył 22.30 T=37(      (F2)     (-)    (+)

Dane wszystkich obiegów CO ustala się identycznie, przy czym oczywiście czasy oraz wartości temperatur ustalamy niezależnie. Jeżeli jednak instalacja posiada tylko jeden obieg CO, to dane obiegu drugiego nie pojawią się. Podobnie w przypadku CWU – gdy instalacja nie posiada przygotowania ciepłej wody, to odpowiednie dane nie pokażą się na ekranie.

Zapis zmian zostaje dokonany po zakończeniu funkcji ( klawisz „Funkcja” + „1”+ {Koniec}. ) lub po zmianie numeru programu (po najechaniu na pierwszą linię na ekranie). Pojawi się ekran z zapytaniem o zapis. Możemy potwierdzić bądź nie, gdy nie chcemy zapisywać danych.

Czy  zapisać

Zmiany              (Nie)         (Tak)

### 4.3.3. Temperatura obniżenia.

Funkcja ta umożliwia ustalenie wartości temperatury obniżenia, dla każdego z obiegów grzewczych osobno.

Temp.obn CO1 * 15( Temp.obn CO2 = 15(

Temp.obn CO3 = 15°        (Koniec) (-)    (+)

Należy pamiętać, że temperatura obniżenia jest załączana, gdy korektor temperatury (zintegrowany z czujnikiem temperatury wewnętrznej) zostanie ustawiony w pozycji „*” - gwiazdka . Oczywiście tylko wtedy, gdy korektor jest włączony (patrz opis w dalszej części). Temperatura ta zostanie włączona na czas tego ustawienia, czyli do momentu przestawienia gałki korektora na inną wartość. Dla wersji dwu- i trzy-obiegowej dla każdego obiegu grzewczego można indywidualnie określić temperaturę obniżenia.

Wartości temperatur obniżenia zmieniamy klawiszami {+} i {-}, pozycję kursora przesuwamy klawiszami ze strzałkami (z naciśniętym klawiszem „FUNKCJA”). Zapis zmian zostaje wykonany po zakończeniu funkcji.

### 4.3.4. Urlopy.

Zdefiniowanie okresu urlopowego polega na określeniu daty początkowej, daty końcowej oraz numeru programu, który ma zostać załączony w tym czasie.

Okresy urlopowe

*1) Urlop 1

2) Urlop 2-aktywny       (Koniec) (()    (()

Po uruchomieniu jest wyświetlona lista z numerami urlopów oraz z informacją, czy dany okres jest zaprogramowany (aktywny). Aby wpisać nowe dane (zdefiniować urlop), należy nacisnąć klawisz „Funkcja” (wtedy znaczenie klawiszy {(} i {(} zostanie zamienione na {Ustaw}, {Kasuj} ), a następnie klawisz {Ustaw}. Klawisz {Kasuj} pozwala skasować zaznaczony urlop.

Urlop 1

01.01  01.05  P 1

data pierwszego dnia      (Koniec) (-)    (+)

Wartość danych (data, numer programu) zmieniamy podobnie jak w poprzednich funkcjach - czyli za pomocą klawiszy {+} i {-}. W przedostatniej linii wyświetlony jest opis aktualnie ustawianego parametru. Będzie to w kolejności data pierwszego dnia (dzień i miesiąc), data ostatniego dnia oraz numer programu. Pozycję kursora przesuwamy strzałkami (przy naciśniętym klawiszu „Funkcja”). Zapis zmian zostaje przeprowadzony po zakończeniu funkcji, czyli wybraniu klawisza „Koniec”.

## 4.4.Regulator.

Ta grupa funkcji umożliwia obserwację oraz zmiany niektórych parametrów pracy regulatora.

Regulator

(((((((((((((((((((

Koniec(Odczyt(Ustaw

(stanu (Zegar

### 4.4.1. Odczyt Stanu.

Tze= 6.7  CO1-A-Zal

Kocioł   Tzp1=22.0

Załączony Twe1=22.1

(Koniec)

Wywołanie tej funkcji powoduje wyświetlenie kilku pierwszych danych o stanie regulatora MIRECO SL w wersji z jednym obiegiem CO. Wyświetlanie danych tych nie jest przerywane po minucie i pozwala tym samym na ciągłe kontrolowanie pracy instalacji.

Pozostałe parametry zawarte są w funkcji „W. Specjalne”. Funkcja ta udostępnia praktycznie wszystkie parametry określające stan regulatora również dla drugiego i trzeciego obiegu CO, a także dane pomiarowe średniej temperatury dobowej.

### 4.4.2. Ustaw Zegar.

Funkcja ta umożliwia ustawienie bądź skorygowanie wskazań zegara. Należy dbać o poprawność wskazań, gdyż np. pełna data wraz z dniem tygodnia wykorzystywana jest przez regulator do automatycznego przestawiania czasu zimowego na letni i odwrotnie. Jeżeli nie wyłączamy regulatora z sieci, to dokładność pracy zegara jest rzędu kilkunastu sekund na miesiąc. Przy wyłączonym regulatorze zegar jest zasilany z małej baterii, o trwałości ponad 1 rok (przy wyłączonym regulatorze) bądź ponad 5 lat, gdy regulatora nie wyłączamy. Czas pracy bez zasilania z sieci nie powinien przekraczać około pół roku, gdyż może nastąpić  przedwczesne wyczerpanie baterii i konieczna będzie jej wymiana oraz ustawienie wszystkich parametrów zegara. Jeśli sytuacja taka zaistnieje, to regulator wyświetli komunikat „Błąd zegara”.

*    Niedziela

Dzień mies.- 03

Miesiąc    - 01          (Koniec) (-)    (+)

Po uruchomieniu jest wyświetlana tablica z danymi zegara. Są to kolejno:

- - Dzień tygodnia

- - Dzień miesiąca

- - Miesiąc

- - Rok

- - Godzina

- - Minuta

- - Sekunda

- - Czas letni lub zimowy.

Wzorem funkcji poprzednich, pozycję kursora zmieniamy klawiszami ze strzałkami przy  naciśniętym klawiszu „Funkcja”, a zmiany danych dokonujemy klawiszami {+} i {-}. Zapis danych jest przeprowadzony po zakończeniu funkcji, czyli wywołaniu operacji „(Koniec)”. Pojawi się wtedy również ekran z zapytaniem o zapis.

### 4.4.3. Charakterystyka budynku (obieg nr 1, nr 2 i nr 3).

Charakterystyka cieplna budynku (inaczej zwana krzywą grzania lub krzywą palacza) jest podstawą do wyznaczenia temperatury obliczonej danego obiegu (głównie dla regulacji pogodowej - dla regulacji od czujnika wewnętrznego spełnia ona rolę pomocniczą i również powinna być określona, lecz w pewnym przybliżeniu). Charakterystyka ta jest zazwyczaj określona dla zadanej temperatury we wnętrzu równej 20(C. Określają ją dwa punkty podstawowe dla +10( i -10(C oraz (dla rozwiązań bardziej profesjonalnych) dodatkowe dwa punkty korekcyjne dla 0( i -20(C, pozwalające na bardziej precyzyjne ustalenie temperatury grzania. W regulatorze MIRECO SL wprowadzanie charakterystyki cieplnej budynku zostało maksymalnie uproszczone, głównie przez graficzne przedstawienie krzywej grzania oraz automatyczne wyliczanie temperatur dla wszystkich czterech punktów charakterystyki.

Przy aktywnym drugim obiegu CO w menu widoczne są dwa okienka, opisane „Char. 1 obiegu” oraz „Char. 2 obiegu”, przy trzech obiegach CO również  „Char. 3 obiegu”. Pozwalają one na niezależne zdefiniowanie charakterystyk grzania dla wszystkich obiegów (mogą być to przecież dwa różne obiegi, np. ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe).

Tze|Tob██▄▄        |

10*30 ██████▄▄    |

0|45 ██████████▄▄|      (Koniec) (-)    (+)

Po uruchomieniu  funkcji na ekranie zostaje wyświetlony wykres charakterystyki oraz wartości temperatur dla poszczególnych punktów. Zmiany wartości dokonujemy za pomocą klawiszy {+} i {-}, natomiast wyboru punktu klawiszami ze strzałkami (z naciśniętym klawiszem „Funkcja”). Wybrany punkt zaznaczony jest po lewej stronie w opisie wartości temperatur za pomocą gwiazdki oraz na wykresie cienką linią pionową (na rysunku powyżej linia ta jest widoczna po prawej stronie ekranu, dla wartości temperatury zewnętrznej +10(C).

Zasada ustalania krzywej grzania jest bardzo prosta. Otóż należy zaobserwować przy kilku dość różniących się od siebie temperaturach zewnętrznych, jaka jest wymagana temperatura grzejników, konieczna do utrzymania temperatury 20(C w pomieszczeniach. Przy włączonej opcji regulacji od czujnika wewnętrznego należy po kilku godzinach grzania zanotować wartość temperatury za zaworem mieszakowym (to temperatura wody dochodzącej do grzejników). Kilka takich obserwacji, prowadzonych dla temperatury stosunkowo wysokiej, czyli ok. +10(C, dla okolicy zera oraz mrozów około -10(C, pozwala na ogół na wystarczająco dokładne określenie charakterystyki cieplnej budynku.

Dla regulacji pogodowej (czyli wyłączonego sterowania od czujnika wewnętrznego) należy przed rozpoczęciem obserwacji odkręcić zupełnie zawory termostatyczne, o ile są one zabudowane. Następnie tak korygujemy krzywą grzania, aby dla różnych temperatur zewnętrznych uzyskać we wnętrzu temperaturę zaprogramowaną. Korekcji dokonujemy każdorazowo dla tej temperatury, dla której przeprowadzamy obserwację. Z uwagi na fakt, że punkty +10(C oraz -10(C są punktami głównymi, najwygodniej jest dokonywać obserwacji właśnie dla mniej więcej takich temperatur. Korekcje dla zera i -20(C możemy dokonać znacznie później, gdyż najczęściej charakterystyka zbliżona do prostej odpowiada stanowi faktycznemu. Jedynie dla -20(C może być konieczne obniżenie krzywej o około 2 do 7 (C, z jednoczesnym podwyższeniem w zerze o ok. 2 do 4 (C.

Proces określania krzywej grzania jest identyczny dla obiegów 1, 2 i 3. Gdy obiegi zlokalizowane są w tym samym budynku, na ogół charakterystyka obiegu 2 jest identyczna, jak obiegu numer 1. Dla obiegów grzania podłogowego charakterystyka jest znacznie „niższa” – konkretne dane winien ustalić fachowiec lub drogą prób i błędów oraz obserwacji danych sami możemy sprecyzować optymalne nastawy.

Zapis danych jest wykonywany po zakończeniu funkcji (klawisz „Koniec”) oraz po potwierdzeniu chęci zapisu.

### 4.4.4. Klawisze skrótu.

Jest to jedna z ciekawszych funkcji regulatora MIRECO SL. Pozwala ona na dodanie do głównego menu sterownika maksymalnie 4 funkcji, normalnie dostępnych jedynie drogą przejścia przez 2 kolejne poziomy menu. Można zatem tak skonfigurować regulator, aby na ekranie w głównym menu na pierwszych pozycjach pojawiły się funkcje używane najczęściej. Jest to znaczne ułatwienie obsługi, szczególnie dla osób, które mają problemy z opanowaniem normalnej procedury programowania bądź po prostu chcą mieć szybki i łatwy dostęp do najpotrzebniejszych funkcji. Praktycznie wszystkie proste funkcje obsługowe, konieczne w normalnej eksploatacji, można zaprogramować pod dowolnym z czterech klawiszy skrótu. Oczywiście nie jest to możliwe dla funkcji definiujących dane instalacji, ale w tych przypadkach nadmierne upraszczanie byłoby raczej dość niebezpieczne z uwagi na możliwość zmiany nastaw regulatora przez osoby niepowołane.

Klawisze   skrótu

((((((((((((((((((((

Koniec(Klaw 1(Klaw 2

(skrótu(skrótu

Po uruchomieniu funkcji na ekranie wyświetlone są poszczególne klawisze skrótu. Gdy nie są one zaprogramowane, ich opis jest taki, jak na rysunku. W celu przypisania danemu klawiszowi konkretnej funkcji, należy tak długo naciskać dany klawisz, aż w opisie pojawi się nazwa żądanej funkcji. W celu skasowania definicji skrótu należy odpowiedni klawisz przyciskać tyle razy, aż ukaże się napis - „Klaw. 'nr' skr.”. Jeżeli klawisz skrótu był zaprogramowany, to po wywołaniu funkcji do jego skasowania potrzebne jest tylko jedno naciśnięcie odpowiedniego klawisza.

Podczas naciskania klawisza pojawiają się kolejno następujące funkcje:

- Klaw „nr” skrótu (wartość początkowa, czyli brak zaprogramowania)

- Wyłącz sterownik

- Załącz program

- Program oszczędny

- Załącz CWU

- Wyłącz CO 1

- Wyłącz CO 2

- Wyłącz CO 3

- Wyłącz kocioł

- Programowanie dni tygodnia

- Dane programów

- Temperatura obniżenia

- Odczyt stanu

- Ustaw zegar

- Charakterystyka 1 obiegu

- Charakterystyka 2 obiegu

- Charakterystyka 3 obiegu

- Wartości specjalne

- Licznik paliwa

- Blokada funkcji

i następnie z powrotem Klaw „nr” skrótu. Przy okazji w powyższej liście widzimy kilka funkcji, które jeszcze nie zostały opisane i będą przedmiotem następnych rozdziałów.

Po wywołaniu operacji „Koniec” oraz potwierdzeniu zapisu nowy klawisz pojawi się w pierwszej pozycji głównego menu, np. :

Pn 04.01.03 22.30.59

_(((((((((((((((((((

Liczn.(Usta- (Prog-         paliwa(wienia(ramy

### 4.4.5.  Wartości Specjalne.

Funkcja ta pozwala na wyświetlenie praktycznie wszystkich parametrów pracy regulatora i informacji o stanie instalacji, włącznie z danymi przeznaczonymi wyłącznie dla fachowców. Parametry zgrupowane są w tabeli, zajmującej ponad 8 pełnych ekranów. Stąd też konieczne jest „przewijanie” ekranu za pomocą klawiszy ze strzałkami.

Tze=6.7   CO1-A-Zal

Kocioł   Tzp1=22.0

Załączony Twe1=21.8       (Koniec) (()    (()

Poszczególne skróty oznaczają następujące parametry :

- Tze     - wartość temperatury zewnętrznej,

- Stan załączenia lub wyłączenia kotła (2 linijki),

- CO1  - stan załączenia, także stan pracy automatycznego wyłączania (litera A),

- Tzp1  -  temperatura zaprogramowana obieg 1,

- Twe1  -  temperatura wewnętrzna obieg 1,

- CO2  - stan załączenia, także stan pracy automatycznego wyłączania (litera A),

- Tzp2  -  temperatura zaprogramowana obieg 2,

- Twe2  -  temperatura wewnętrzna obieg 2,

- CO3  - stan załączenia, także stan pracy automatycznego wyłączania (litera A),

- Tzp3  -  temperatura zaprogramowana obieg 3,

- Twe3  -  temperatura wewnętrzna obieg 3,

- CWU – stan załączeniaa

- TzCW - temperatura zaprogramowana ciepłej wody,

- TzCW - temperatura ciepłej wody,

- Tob1    - temperatura obliczona obiegu grzewczego 1

- Tzm1  - temperatura wody za zaworem mieszakowym obieg 1

- Kor – stan załączenia korektora temperatury wewnętrznej

- Tob2    - temperatura obliczona obiegu grzewczego 2

- Tzm2  - temperatura wody za zaworem mieszakowym obieg 2

- Kor – stan załączenia korektora temperatury wewnętrznej

- Tob3    - temperatura obliczona obiegu grzewczego 3

- Tzm3  - temperatura wody za zaworem mieszakowym obieg 3

- Kor – stan załączenia korektora temperatury wewnętrznej

- Tobk – obliczona temperatura kotła

- Tzas    -  temperatura zasilania (obieg kotłowy),

- Tpow    -  temperatura powrotu (obieg kotłowy),

- regulacja pompy – stan, zał lub wył

- jeśli zał, to „cykl= ....” minut.

- jeśli zał, „t.pom=...” minut.

- blko    - błąd regulatora kotła, także start instalacji

- rodzaj pracy reg. Kotłowego, ew. w czasie startu „t- .....” czas do zakończenia startu

- Nr_pr – numer załączonego porogramu

- zakres regulacji bądź dogrzewanie / wyłączenie grzania, gdy aktywny czujnik wewn. CO1

- blw1   - błąd regulatora wnętrzowego CO1

- czzm  - czas pracy napędu zaworu mieszakowego w sekundach lub bez akcji

- zakres regulacji bądź dogrzewanie / wyłączenie grzania, gdy aktywny czujnik wewn. CO2

- blw2   - błąd regulatora wnętrzowego CO2

- czzm  - czas pracy napędu zaworu mieszakowego w sekundach lub bez akcji

- zakres regulacji bądź dogrzewanie / wyłączenie grzania, gdy aktywny czujnik wewn. CO3

- blw3   - błąd regulatora wnętrzowego CO3

- czzm  - czas pracy napędu zaworu mieszakowego w sekundach lub bez akcji

- Uza – przybliżona wartość napięcia zasilania.

- cdp  - czas do przedmuchu,

- Jeśli „zrzut temperatury”, to pokazuje „zrzut_t.zas” – ważne dla kotłów węglowych !!!

- Srd= - wartość średniej temperatury dobowej, dzień bieżący

- S-1= - wartość średniej temperatury dobowej, dzień bieżący-1

- S-2= - wartość średniej temperatury dobowej, dzień bieżący-2

- S-3= - wartość średniej temperatury dobowej, dzień bieżący-3

- S-4= - wartość średniej temperatury dobowej, dzień bieżący-4

- S-5= - wartość średniej temperatury dobowej, dzień bieżący-5

UWAGA ! Funkcja ta nie wyłącza się samoczynnie po upływie minuty. Jest to bardzo wygodne podczas obserwacji zachowania się regulatora i instalacji np. w okresie prób czy uruchamiania.

## 4.5. Instalacja.

Ta grupa funkcji pozwala na wprowadzenie konfiguracji instalacji grzewczej CO oraz CWU, a także na pomiar ilości zużytego paliwa. Poza funkcją pomiaru zużycia paliwa funkcje te winny być wykorzystywane wyłącznie przez specjalistę. Niewłaściwe ustawienie parametrów może spowodować niepoprawną pracę instalacji, a nawet uszkodzenie jej elementów np. na skutek przegrzania. Dlatego też osobom nie mającym odpowiedniego przeszkolenia stanowczo odradzamy dokonywanie jakichkolwiek zmian parametrów w tej grupie funkcji. UWAGA ! Ilość dostępów do funkcji tych jest rejestrowana !

W zasadzie dostęp do tej grupy funkcji za wyjątkiem licznika paliwa winien być dla osób postronnych zablokowany, w sposób opisany niżej.

Instalacja

((((((((((((((((((((

Koniec(Liczn.(Bloka-

(paliwa(da fun

### 4.5.1. Licznik Paliwa.

Funkcja ta wyświetla przybliżoną ilość zużytego paliwa od momentu ostatniego kasowania oraz przybliżoną ilość paliwa wykorzystaną od początku danego miesiąca. Wybrane wartości możemy wyzerować - w tym celu należy nacisnąć klawisz „Funkcja”, a następnie klawisz { całk } - w celu wyzerowania licznika ilości całkowitej lub { mies } w celu wyzerowania licznika miesięcznego.

Zużycie gazu

całk.=0000022.7 [m3]

mies.=0000008.8 [m3]

Kasuj -(całk) (mies)

Licznik paliwa można ustawić na zliczanie gazu lub oleju opałowego. Sposób konfiguracji licznika opisany jest w części dotyczącej parametrów kotła. Należy zwrócić uwagę, że ten sposób rejestracji zużycia paliwa jest wysoce przybliżony, a uzyskana dokładność bardzo zależy od dokładności pomiaru zużycia paliwa oraz od stabilności ciśnienia. W żadnym wypadku dane te nie mogą być podstawą do jakichkolwiek rozliczeń czy oceny pracy instalacji. Ponadto w razie zaniku napięcia zasilania dane te są tracone bezpowrotnie.

### 4.5.2 Blokada funkcji.

Blokada funkcji zabezpiecza przed wprowadzeniem zmian w parametrach regulatora przez osoby niepowołane. Gdy blokada jest ustawiona, przed zapisem danych do pamięci konieczne jest podanie kodu, wcześniej określonego przez użytkownika.

Blokada  funkcji

Tryb= 0 Kod - 0000

(Koniec) (-)    (+)

Blokada może być ustawiona na jednym z 4 poziomów - dzięki temu możliwe jest stopniowe blokowanie funkcji sterownika. Poziomy te są następujące :

- 0 - blokada wyłączona, wszystkie funkcje są dostępne,

- 1 -  blokada funkcji serwisowych ( dane kotła ,dane CO i CWU ),

- 2 - dodatkowo blokada funkcji programowania ( Dane programów , Prog. dni tyg. Charak-                            terystyka obiegu 1 lub 2 ),

- 3 - blokada wszystkich funkcji.

W celu ustawienia blokady należy najpierw określić żądany poziom blokady (od 1 do 3, zero wyłącza blokadę). Wzorem innych funkcji zmian wartości danego pola dokonujemy klawiszami {+} i {-}, a pozycję kursora zmieniamy klawiszami ze strzałkami - pojawiają się one po naciśnięciu jest klawisza „Funkcja”. Po określeniu poziomu blokady przesuwany kursor w prawo i po kolei ustawiamy wszystkie cztery cyfry kodu odblokowującego.

UWAGA ! Kod ten należy wybrać tak, aby nie został on zapomniany lub zagubiony. W przypadku zgubienia kodu użytkownik zostaje pozbawiony możliwości przeprogramowania urządzenia. Konieczne będzie wtedy kłopotliwe (i kosztowne) wezwanie serwisu.

Zapis zmian jest wykonywany po zakończeniu funkcji. Od tej pory dostęp do wybranych funkcji wymaga podania kodu :

Podaj  kod

0000

(Potw.)  (-)    (+)

Naciśnięcie klawisza „Funkcja” zmienia znaczenie klawiszy na „Koniec”, „(” oraz „(”. Klawiszami „+” oraz „-” ustawiamy odpowiedni kod, a za pomocą strzałek przechodzimy do następnych pozycji. Po wprowadzeniu wszystkich cyfr wywołujemy „Potwierdzenie” lub „Koniec”, gdy nie chcemy dokonywać zapisu i odblokowywać regulatora. Jeżeli wprowadzony kod będzie poprawny, blokada urządzenia zostanie wyłączona na czas 10 minut. W tym czasie można dokonywać wszelkich zmian bez konieczności niezbyt przecież wygodnego wprowadzania kodu. Po upływie tego czasu lub po wyłączeniu regulatora blokada zostanie ponownie uaktywniona.

Kod jest poprawny,

Blokada została

skasowana na 10minut

W przypadku błędnego wprowadzenia kodu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat i trzeba będzie ponowić próbę. Po trzech błędnych próbach regulator przerwie operację wprowadzania kodu i programowanie trzeba będzie zacząć od nowa. Ilość błędnych prób nie jest limitowana.

### 4.5.3. Rodzaj instalacji.

Możliwy jest wybór jednej z 9 możliwych konfiguracji :

- Jeden obieg CO bez zaworu mieszakowego (opcja sterowanie pompą obiegową CO),

- Jeden obieg CO bez zaworu mieszakowego (opcja sterowanie pompą obiegową CO) oraz obieg CWU (naprzemienna praca CO i CWU),

- Jeden obieg CO z zaworem mieszakowym,

- Jeden obieg CO z zaworem mieszakowym oraz obieg CWU,

- Dwa obiegi grzewcze CO, zawór mieszakowy tylko w obiegu CO1, obieg CO2 bez zaworu mieszakowego (zawsze temp. wyższa),

- Dwa obiegi CO z zaworami mieszakowymi, obieg CO2 sterowany z modułu,

- Dwa obiegi CO z zaworami mieszakowymi, obieg CO2 sterowany z modułu oraz przygotowanie CWU,

- Trzy obiegi CO z zaworami mieszakowymi, obieg CO2 i CO3 sterowany z modułu,

- Trzy obiegi CO z zaworami mieszakowymi, obieg CO2 i CO3 sterowany z modułu oraz przygotowanie CWU,

UWAGA ! Samodzielna zmiana konfiguracji instalacji grzewczej, bez konsultacji z fachowcem, może prowadzić do poważnych zakłóceń w pracy, a nawet awarii elementów kotłowni. Jakiekolwiek zmiany dokonywane mogą być wyłącznie przez upoważnionych pracowników serwisu.

Kolejne rysunki pokazują w pewnym uproszczeniu niektóre rodzaje instalacji.

### 4.5.4. Dane kotłów.

Funkcja ta umożliwia ustawianie podstawowych parametrów instalacji w zakresie dotyczącym kotła. Po uruchomieniu funkcji zostaje wyświetlona tablica z nazwami parametrów i aktualną wartością. Zmiany wartości dokonujemy klawiszami {+} i {-}, a zmiany pozycji kursora (widocznego pod postacią gwiazdki) klawiszami ze strzałkami po naciśnięciu klawisza „Funkcja”.

Nazwa/Jednostka [(C]

Min.temp.kotła *20

Max.temp.kotła |90

(Koniec) (-)    (+)

Poszczególne parametry kotła przedstawia poniższa tablica :

| Lp. | Nazwa parametru | Min | Typ. | Max | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Min. temp. kotła oC | 10 | 45 | 90 | Minimalna temperatura kotła wymagana dla zachowania nominalnej trwałości wymiennika - jest podawana przez producenta kotła. |
| 2. | Max. temp. kotła oC | 50 | 90 | 95 | Maksymalna temperatura kotła. Gdy wartość żądana przez regulator pogodowy, wnętrzowy lub grzanie CWU będzie większa od tego parametru, to wartość żądana temperatury kotła będzie równa wartości tego parametru. |
| 3. | Wartość dodana oC | 0 | 3 | 20 | Wartość dodana - o ile temperatura kotła ma być wyższa od najwyższej obliczonej, |
| 4. | Ilość palników | 1 | 1 | 2 | =1 dla palników 1-stopniowych. =2 dla palników 2-stopniowych. |
| 5. | Współcz. Regulacji “P” | 1 | 3 | 99 | Wzmocnienie dla układu regulacji ilości załączonych stopni mocy. Błąd o wartości takiej, jak parametr “P” powoduje załączenie kolejnego stopnia mocy |
| 6. | Współcz. Regulacji “I” | 0.5 | 12 | 49,5 | Stała całkowania dla układu regulacji ilości załączonych stopni mocy. Po czasie “I” minut zostaje podwojona wartość błędu regulacji |
| 7. | Korekcja t. Zas. | 0 | 1 | 2 | Przyrost temp. kolektora zasilającego z ostatnich nn minut dodawany jest do wartości mierzonej - odpowiada to członowi “D” w regulatorze PID |
| 8. | T. wykrycia st. i. | 10 | 30 | 50 | Start instalacji jest uruchamiany, gdy na kotle oraz na powrocie temperatura jest mniejsza od tej wartości, |
| 9. | T. max startu in. | 40 | 55 | 75 | Maksymalna temperatura rozgrzewania kotłów, zgodnie z opisem, |
| 10. | Max czas st. in. | 5 | 30 | 60 | Maksymalny czas startu instalacji. |
| 11. | Temp.min.powr. | 10 | 30 | 50 | Graniczna dolna temperatura, którą regulator stara się utrzymywać, chroniąc kocioł przed uszkodzeniem. Dotyczy też inteligentnego sterowania pompą CO dla instalacji bez ZM. |
| 12. | Rodzaj paliwa | gaz | Gaz | olej | Rodzaj paliwa, gaz lub olej (do licznika paliwa) |
| 13. | Wybieg palnika | 0 | 30 | 60 | Jest to czas upływający od momentu podania sygnału na palnik do momentu otwarcia zaworu paliwa - do licznika paliwa |
| 14 | Zużycie na 1 p. | 0,1 | 1,0 | 20 | Zużycie paliwa, gdy pracuje jeden palnik lub jeden stopień w m3/godz lub l/godz, w zależności od paliwa |
| 15 | Zu. na obydwu p. | 0,1 | 1,5 | 20 | Zużycie paliwa, gdy włączone są oba palniki lub drugi stopień (nieistotne, gdy palnik jest jednostopniowy) |
| 16 | Okres prz.pal | 0 | 0 | 90 | Czas przedmuchu kotła w sekundach |
| 17 | Cuas prz.pal | 0 | 0 | 180 | Odstęp między przedmuchami w minutach |
| 21 | Kor. Temp. zasil. | -8 | 0 | +7,5 | Korekcja wskazań czujnika temperatury zasilania (czyli kotła) (C |
| 18 | Kor. Temp. CWU | -8 | 0 | +7,5 | Korekcja wskazań czujnika temperatury CWU (C |
| 19 | Kor. Temp. powr | -8 | 0 | +7,5 | Korekcja wskazań czujnika temperatury powrotu (C |
| 20 | Kor. Temp. zewn. | -4 | 0 | +3,7 | Korekcja wskazań czujnika temperatury zewnętrznej (C |
| 16 | Kor. Temp. wewn. | -2 | 0 | +1,8 | Korekcja wskazań czujnika temperatury wewnętrznej (C |
| 17 | Kor. Temp. za m | -8 | 0 | +7,5 | Korekcja wskazań czujnika temperatury za zaworem mieszakowym (C |
| 20 | Rotacja kot. | Wy | Wy | Za | Włączenie rotacji kotłów, gdy 2 kotły |

Regulator posiada specjalną procedurę uruchamiania instalacji, zapobiegającą przechłodzeniu kotła w momencie uruchamiania ogrzewania i tym samym jego przedwczesnemu zużyciu. Procedura ta załączana jest automatycznie, przy spełnieniu odpowiednich warunków startowych. Wywołanie procedury tej następuje wtedy, gdy po załączeniu regulatora temperatura zasilania oraz powrotu są niższe od zaprogramowanej wartości granicznej. W sytuacji takiej regulator uruchamia procedurę startową.

Procedura startowa wygląda następująco :

a/. Kocioł jest załączany na pełną moc oraz zamykany jest zawór mieszakowy (wszystkie zawory), aż do osiągnięcia w obiegu pierwotnym zaprogramowanej temperatury startowej (zwykle ok. 55(C).

b/ Następuje przełączenie na normalne grzanie, zgodnie z zadaną charakterystyką, przy czym wyliczona temperatura kotła podwyższana jest o 10(C w stosunku do wartości wyliczonej,

c/. Proces, jak w punkcie b/ przerywany jest w przypadku spadku temperatury kotła oraz powrotu poniżej zaprogramowanej wartości granicznej - wtedy następuje stopniowe przymykanie zaworu mieszakowego aż do osiągnięcia temperatury startowej i ponowny powrót do punktu b/.

d/ Proces startu zostaje zakończony z chwilą upłynięcia zadanego (zaprogramowanego) czasu .

### 4.5.5. D. inst CO 1 (2, 3) - Dane instalacji CO obiegu nr 1, nr 2 oraz nr 3.

Funkcja ta pozwala na określenie parametrów instalacji CO, jej kolejnych obiegów.

Nazwa/Jednostka[sek]

Czas pracy n.z.*100

Strefa n.reg.m |2

(Koniec) (-)    (+)

Zmiany wartości parametrów i przesuwu kursowa dokonujemy identycznie, jak w przypadku definiowania danych kotłów. Kolejne parametry mają następujące znaczenie :

| Lp. | Nazwa parametru | Min | Typ | Max | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czas pracy n.z Dla CO1 bez ZM: cykl pracy pompy | 5 wył. 5 | 100 10 | 250 30 | Czas pracy napędu zaworu mieszakowego, od położenia OTWARTY do położenia ZAMKNIĘTY w sekundach. Dla obiegu CO1 bez zaworu mierzakowego parametr ten określa długość cyklu pracy pompy obiegowej CO |
| 2. | Strefa n.reg.m Dla CO1 bez ZM: startowy czas pracy pompy | 0,5 0,5 | 2 2 | 9,5 20 | Strefa nieczułości regulacji zaworu mieszakowego w (C. Dla błędu poniżej tej wartości regulator nie steruje zaworem. Dla CO1 bez ZM określa startowy czas pracy pompy w cyklu sterowania inteligentnego. |
| 3. | Cykl regulacji Dla CO1 bez ZM: minimalny czas pracy pompy | 0,5 wył | 0,5 0,5 | 2,0 20 | Określa, co jaki czas jest obsługiwany zawór mieszakowy (minut). Musi uwzględnić opóźnienia w torze pomiaru temperatury ! Dla CO1 bez ZM określa minimalny czas pracy pompy lub wyłączenie trybu inteligentnego sterowania pompy. |
| 4. | T.min za zaw.m Dla CO1 bez ZM: próg stałego załączenia pompy | 0 -9 | 5 -9 | 30 10 | Minimalna dopuszczalna temperatura za zaworem mieszakowym w (C (dodatkowo przy temperaturze zewnętrznej mniejszej od tej temperatury i wyłączonym obiegu CO regulator tak ustawi zawór mieszakowy, aby utrzymać tą minimalną temperaturę ) Próg stałegp załączenia pompy dla inteligentnego sterowania pompą. |
| 5. | T.max za zaw.m Dla CO1 bez ZM: nie wykorzystane | 40 | 80 | 95 | Maksymalna temperatura za zaworem mieszakowym w (C- może to być ograniczenie np. dla ogrzewania podłogowego |
| 6. | Reg. od cz. wewn | NIE | NIE | TAK | Określa, czy ma pracować regulator wnętrzowy (PI). |
| 7. | Współcz. reg P | 1 | 10 | 25 | Wartość wzmocnienia regulatora PI |
| 8. | Współcz. reg. I | 5 | 20 | 40 | Wartość stałej całkowania regulatora PI w minutach |
| 9. | Zakres pr. r.PI | 0,5 | 1 | 5,0 | Dla błędu regulacji temperatury wewnętrznej nie większej od tej wartości (C pracuje regulator PI. Dla odchylenia większego w dół załączane jest grzanie według temperatury pogodowej + wartość temperatury dogrzewania, dla odchylenia większego w górę grzanie jest wyłączane (zamykany zawór). |
| 10. | Temp. dogrz. | 0 | 10 | 15 | Wartość przewyższenia temperatury pogodowej w (C podczas dogrzewania budynku - ogranicza szybkość dogrzewania |
| 11. | Współczynnik dogrzewania. | 0 | 8 | 15 | Współczynnik określający wpływ zmian temperatury zewnętrznej na wyprzedzające zwiększenie temperatury grzejników CO (8 odpowiada 50%) |
| 12 | Korektor t.zad | Wyl | Wyl | Mbk | Opcje korektora temp. wewnętrznej (z czujnikiem): Wyl – wyłączony Zal – załączony (tylko dla CO1) Mag- załączony, czujnik na magistrali Mbk- jak mag, ale z wyłączonym korektorem |
| 13 | Temp. wył/zał | 0 | 13 | 30 | Wartość temperatury automatycznego wyłączenia (średnia dobowa) |
| 14 | Srednia z dni | 1 | 3 | 5 | Ilość dni branych pod uwagę przy automatycznym włączaniu i wyłączaniu obiegów |
| 12. | Kor. temp. Wewn. | -2 | 0 | +1,8 | Korekcja wskazań czujnika temperatury wewnętrznej (C (tylko dla drugiego i trzeciego obiegu CO ) |
| 13. | Kor. temp. Zm | -8 | 0 | +7,5 | Korekcja wskazań czujnika temperatury za zaworem mieszakowym (C(tylko dla drugiego i trzeciego obiegu CO ) |

Dla drugiego obiegu CO mamy małą zmianę. Dochodzą mianowicie dwa punkty pozwalające na korektę wskazań czujników temperatury podłączonych do modułu sterującego drugim obiegiem. Pozostałe parametry są identyczne dla obu obiegów.

UWAGA !

Dla poszczególnych konfiguracji instalacji grzewczej niektóre parametry nie są wykorzystane (np. przy braku regulacji wnętrzowej lub braku opcji dla ZM). Ponadto dla inteligentnego sterowania pompą CO wartość temperatury minimalnej powrotu brana jest z grupy parametrów „Dane kotłów”.

### 4.5.6. D.inst CWU - dane instalacji CWU.

Ta funkcja pozwala na określenie parametrów instalacji ciepłej wody użytkowej.

Nazwa/Jednostka [-]

Tryb grz. CWU  *= CO

Strefa n.g. CWU|2

(Koniec) (-)    (+)

Regulator posiada następujące parametry określające pracę układu przygotowania CWU :

| Lp. | Nazwa parametru | Min | Typ | Max | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tryb grz. CWU Wyłączenia grzania CWU dokonuje się poprzez zmianę konfiguracji instala-cji grzewczej | < | = | > | „<” - dogrzewanie o zadaną wartość i sterowanie pompą, „=” - jak 1 oraz podwójne dogrzewanie przy podwójnym (parametr Nr 2) spadku temperatury CWU, „>” - jak 2 oraz przy potrójnym (parametr Nr 15) spadku temperatury CWU zamykanie zaworów mieszających wraz z załączeniem maksymalnej temperatury kotła. |
| 2. | Strefa nieczułości grzania CWU oC | 0,5 | 2,0 | 9,5 | Strefa nieczułości regulacji grzaniem CWU. Przekroczenie tej wartości lub jej dwu- czy trójkrotności załącza odpowiednie tryby grzania zgodnie z parametrem Tryb grzania CWU. |
| 3. | Temperatura dogrzewania oC | 1 | 20 | 40 | Określa, o ile temperatura kotła będzie wyższa od zadanej temperatury CWU w czasie jej grzania. W trybie 2 i przy podwójnym błędzie temperatury CWU (spadku względem wartości zadanej) podwyższenie o wartość podwójną. |
| 4. | T. dyżurna kot. | nie | nie | tak | określa, czy przy wyłączonym grzaniu CWU ma być utrzymywana temperatury kotła na poziomie wynikającym z grzania CWU czy nie. |

### 4.5.7. Sygnalizacja awarii.

Funkcja ta pozwala na test pracy wszystkich obiegów poprzez ciągłą kontrolę temperatury obiegów. Jeżeli temperatura danego obiegu spadnie poniżej zadanej wartości i stan ten utrzyma się przez czas dłuższy, niż ustalony, następuje sygnalizacja awarii. Jeśli wybrano wyjście sygnału awarii (pierwsza linia menu), to dany przekaźnik zostaje załączony i można wyprowadzić sygnał awarii na zewnątrz. Dane w tej sekcji należy dobrać ze szczególną starannością tak, aby uniknąć sytuacji wystąpienia fałszywego alarmu np. przy zbyt małej mocy kotła. Z drugiej strony należy przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo instalacji pod kątem jej zamrożenia.

Dla obiegu kotłowego awaria jest sygnalizowana, gdy przez czas dłuższy od ustawionego temperatura zasilania jest niższa od ustawionej w parametrach sygnalizacji awarii oraz kotły są załączone (uwaga przy obniżeniu nocnym dla kotłów niskotemperaturowych).

Dla obiegów z zaworem mieszakowym awaria jest sygnalizowana wtedy, gdy temperatura obliczona jest wyższa od ustawionej w parametrach sygnalizacji awarii, faktyczna temperatura za zaworem jest niższa od tejże wartości, oraz przez czas dłuższy od ustawionego w parametrach awarii regulator żąda otwierania zaworu (nie osiągnięto zadanej temperatury).

Nazwa/Jednostka [-]

*BRAK

Kocioł Cz.max * wył

(Koniec) (-)    (+)

| Lp. | Nazwa parametru | Min | Typ | Max | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Załączenie | BRAK | BRAK | Moduł | Ustawienie wyjścia sygnału awarii : brak palnik nr 2 pompa obiegowa CO pompa cyrkulacyjna CWU Pompa kotła Moduł awarii (specjalny) |
| 2. | Kocioł Cz.max min | Wył | Wył | 120 | Maksymalny czas pracy kotła bez sygnalizacji awarii |
| 3. | Kocioł T.min OC | Wył | Wył | 80 | Określa, jaka minimalna temperatura kotła może wyzwolić stan awarii |
| 4. | CO1 Cz.max min | Wył | Wył | 120 | Maksymalny czas pracy obiegu CO1 bez sygnalizacji awarii |
| 5. | CO1 T.min OC | Wył | Wył | 80 | Określa, jaka minimalna temperatura CO1 może wyzwolić stan awarii |
| 6. | CO2 Cz.max min | Wył | Wył | 120 | Maksymalny czas pracy obiegu CO2 bez sygnalizacji awarii |
| 7. | CO2 T.min OC | Wył | Wył | 80 | Określa, jaka minimalna temperatura CO2 może wyzwolić stan awarii |
| 8. | CO3 Cz.max min | Wył | Wył | 120 | Maksymalny czas pracy obiegu CO3 bez sygnalizacji awarii |
| 9. | CO3 T.min OC | Wył | Wył | 80 | Określa, jaka minimalna temperatura CO3 może wyzwolić stan awarii |
| 10. | CWU Cz.max min | Wył | Wył | 120 | Maksymalny czas pracy obiegu CWU bez sygnalizacji awarii |
| 11. | CWU T.min OC | Wył | Wył | 80 | Określa, jaka minimalna temperatura CWU może wyzwolić stan awarii |

### 4.5.8. Test Wyjść.

To specjalistyczna funkcja pozwalająca na szybki test przekaźników regulatora oraz sprawdzenie poprawności wszystkich podłączeń.

UWAGA ! Funkcja przeznaczona jest wyłącznie dla specjalistycznego serwisu. Przy niewłaściwym użytkowaniu istnieje możliwość spowodowania awarii.

## 4.6. Pomoc.

Pomoc, to po prostu opis aktualnie uruchomionej funkcji. Opisane jest znaczenie definiowanych parametrów, sposób wprowadzania danych itp. Ponadto funkcja pomocy pozwala na graficzne przedstawienie programów grzania w sytuacji, gdy uruchomiona jest jedna z funkcji - Załącz Program, Prog. dni tyg., Dane programów, Urlopy.

Pomoc

((((((((((((((((((((

Koniec(Opis  (Pro-

(Funk. (gramy

Dla funkcji dotyczących programów możliwe jest wywołanie jednej z dwóch opcji :

### 4.6.1. Opis Funkcji.

Ta możliwość pozwala na wyświetlenie opisu funkcji. Tekst możemy przeglądać z wykorzystaniem klawiszy {(} i {(}, które przesuwają zawartość ekranu w górę i w dół. W identyczny sposób posługujemy się pomocą w innych przypadkach, zawsze klawisze ze strzałkami pozwalają na „przewijanie” tekstu pomocy. Klawisz „Koniec” pozwala na wyłączenie pomocy.

### 4.6.2. Programy.

Ta możliwość włącza graficzne przedstawienie programu grzania.

Na ekranie wyświetlony jest wykres przebiegu temperatury zadanej w ciągu dnia. Ponadto podana jest wartość temperatury zadanej dla aktualnie zaznaczonego punktu definiowania temperatury, numer tego punktu oraz określenie, czy aktualnie wyświetlane są dane dla CO czy CWU.

T=20º |▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

P1 CO |█████████████

00:00^

(Koniec) (()    (()

Za pomocą strzałek możemy przesuwać wskaźnik „^” pokazujący punkt definiowania temperatury. Obok niego pokazany jest czas, a w lewym górnym rogu zaprogramowana temperatura. Możemy zatem łatwo skontrolować przebieg temperatury dla danego programu. Przełączanie pomiędzy danymi dla CO i CWU odbywa się po naciśnięciu klawisza „Funkcja” - pojawiają się wtedy opisy „(CO)” i „(CWU)” pozwalające dokonać odpowiednich przełączeń.

W przypadku uruchomienia opcji pomocy „Programy” w funkcjach, które wymagają podania numeru programu (czyli programowanie dni tygodnia, urlopów oraz załączania programu) można zmienić numer wyświetlanego programu za pomocą klawiszy {pr+} i {pr-} (po naciśnięciu klawisza „Funkcja”), przy czym najpierw dokonywane jest przejście od CO do CWU, a następnie do programu następnego. Wyboru punktu programu dokonujemy klawiszami ze strzałkami, czyli identycznie, jak przy innych wywołaniach tej funkcji pomocy.

# 5. Błędy sygnalizowane przez regulator.

Regulator MIRECO SL kontroluje poprawność działania zarówno swoich elementów wewnętrznych (pamięć, dane programów), jak również stan wszystkich czujników temperatury (zwarcie czy przerwa na kablu). Odpowiednie błędy są sygnalizowane za pomocą świecenia kontrolki awarii (czerwony wykrzyknik) oraz odpowiedniego komentarza na ekranie.

Możliwe są następujące błędy :

1 - Awaria pamięci danych programów (awaryjnie odczytywane są wartości domyślne).

2 - Awaria czujników temperatury.

3 - Błąd danych programu ( sterownik działa według wartości domyślnych),

4 - Awaria zegara.

5 - Błąd danych zegara (np. po wyładowaniu akumulatorka).

6 – brak połączenia z modułami, w górnej linii wyświetla numery modułów mieszaków oraz modułu awarii „aw”( jeśli nie ma z nimi połączenia ), a w dolnej linii numery modułów korektorów temperatur.

7 – Awaria czujnika (czujników) temperatury w jednym z modułów.

8 – Sygnalizuje Awarie kotła.

9 – Sygnalizuje awarię w Obiegu 1 CO ( np. zablokowanie pompy – zgodnie z nastawami w menu Sygnalizacja Awarii).

10 – Awarie w obiegu 2 CO.

11 – Awarie w obiegu 3 CO.

12 – Awarie w obiegu CWU.

Ponadto bezpośrednio po załączeniu regulatora przeprowadza on test wewnętrzny. Gdy wykryta zostanie jakakolwiek nieprawidłowość, zostanie to zasygnalizowane.

W przypadku wykrycia awarii regulator nie przestaje sterować instalacją – w miarę możliwości regulowane są poszczególne obiegi. Jeżeli wykryty zostanie błąd danych programów, to domyślnie przyjmowana jest temperatura wewnętrzna 20(C oraz temperatura CWU 50(C. Nieco gorzej wygląda sytuacja w przypadku uszkodzenia czujników temperatury – wtedy niektórych wartości nie da się zmierzyć. Ale mimo to regulator tak steruje kotłem, zaworem i pompami, aby ogrzewanie nie zostało wyłączone. Przykładowo dla uszkodzonego czujnika na zasilaniu kocioł jest włączany na 50% czasu. Dla uszkodzonego czujnika zewnętrznego przyjmowane jest 0ºC na zewnątrz, a przy uszkodzonym wnętrzowym włączana jest automatycznie regulacja pogodowa. Oczywiście cały czas świeci się kontrolka awarii wraz z odpowiednim opisem oraz ew. aktywne jest wyjście sygnału awarii.

Jeżeli zasygnalizowana zostania awaria zegara lub błąd danych zegara, to należy podejrzewać wyładowanie baterii zasilającej zegar. Może zdarzyć się to po dłuższym, ponad rocznym wyłączeniu regulatora. Należy wtedy wymienić baterię (typ CR2032) oraz ustawić zegar. Czynność tę najlepiej powierzyć serwisowi, gdyż wymagane jest otwarcie obudowy regulatora.

W przypadku błędu danych programów lub błędu pamięci programów konieczna jest tzw. inicjacja pamięci programów. Dokonać tego może jednak wyłącznie serwis, gdyż konieczne jest przy tym również ponowne ustawienie wszystkich parametrów. Sytuacja taka nie powinna się zdarzyć w normalnej eksploatacji. Możliwe jest to w zasadzie jedynie podczas wyłączenia zasilania w trakcie operacji zapisu danych do pamięci, a tego przecież nikt świadomie nie robi.

# 6. Schemat podłączenia regulatora MIRECO SL.

Na następnych stronach przedstawiamy schematy podłączenia regulatora MIRECO SL w typowej konfiguracji. Szczególną uwagę należy zwrócić na podłączenie modułów oraz korektorów z termostatem do magistrali CreaBUS. Podłączenie to można wykonywać jedynie przy wyłączonym zasilaniu regulatora i modułów.

Podłączenia modułów i termostatów CreaBUS (korektor dla obiegu CO1 może być typu klasycznego, podłączony przez przewód 3-żyłowy)  należy wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- Połączenie wykonać przewodem 2 x 2 x 0,35 mm2, (podwójna skrętka), najlepiej z żyłami w 4-rech różnych kolorach (przykładowe kolory podano na schematach),

- Do modułów rozszerzających podłączamy tylko masę oraz linie RSA i RSB. Do korektorów dodatkowo należy podłączyć zasilanie +12V. Moduły mają zasilanie 220V.

- Styki oznaczone takim samym opisem łączymy równolegle, tj. wszystkie masy razem, wszystkie RSA razem i wszystkie RSB razem. Zasilanie +12V tylko do korektorów, wyjście regulatora ma wystarczającą wydajność dla maksymalnie dwóch korektorów.

- W obiektach wyposażonych w magistralę CreaBUS można ją wykorzystać do podłączenia regulatora, modułów i korektorów.

- W modułach i korektorach należy ustawić adresy za pomocą mikroprzełącznika, zgodnie z opisem na rysunku połączeń i przeznaczeniem modułu/korektora.

- Po załączeniu zasilania należy ustawić opcje konfiguracji instalacji i korektorów. Po zapisaniu danych czerwone LEDy w modułach i korektorach winny przestać migać.

- Miganie lub świecenie czerwonego LEDa sygnalizuje stan awaryjny – opis winien pojawić się na wyświetlaczu regulatora.

- Operację podłączenia modułów i korektora może wykonać jedynie upoważniony serwis. Producent nie bierze odpowiedzialności za skutki niewłaściwego połączenia lub konfiguracji modułów i korektorów.

UWAGA !

Regulator MIRECO3 jest przeznaczony wyłącznie do instalowania w tzw. instalacjach stacjonarnych. Montaż jest dozwolony jedynie przez osoby posiadające stosowne umiejętności i dopuszczenia w zakresie instalacji elektrycznych oraz instalacji, która podlega sterowaniu.

Dokonywanie jakichkolwiek podłączeń, zmian czy programowania przez osoby nie posiadające stosownych uprawnień jest niedozwolone.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działanie regulatora wywołane jego niewłaściwą obsługą bądź nieprawidłowym podłączeniem oraz za straty spowodowane niewłaściwym działaniem urządzenia. Dotyczy to również zmiany parametrów regulacji przez osoby nie posiadające odpowiednich kompetencji.

Szczegóły podłączenia są na schemacie łączówki wersji w obudowie.

Szczegóły podłączania poszczególnych linii są na następnym rysunku. Podłączenie wersji panelowej jest identyczne jak wersji w obudowie RS130, należy tylko zwrócić uwagę na nazwy styków, gdyż położenie złącz jest nieco inne. Schemat połączeń jest jednak identyczny.

UWAGA !

Komunikacja między regulatorem i modułami oraz termostatami odbywa się magistralą CreaBUS®. Dla poprawnej komunikacji należy połączyć przewodem sygnałowym 2 x 2 x 0,35 mm2 (podwójna skrętka lub 4 żyły w ekranie lub bez) linie : MASA, RSA oraz RSB równolegle ze sobą, tj. wszystkie MASA razem, wszystkie RSA razem oraz wszystkie RSB razem. Dodatkowo do termostatów (ALE NIE DO MODUŁÓW !) należy dołączyć zasilanie +12V wykorzystując czwartą żyłę przewodu. Długość przewodu nie powinna przekraczać ok. 10 metrów. Dla długości większych (do ok. 500 metrów) konieczny jest dodatkowy układ dopasowujący, montowany na zamówienie. Wszystkie podłączenia wykonujemy przy odłączonym zasilaniu ! Ew. uszkodzenia interfejsu powstałe w czasie montażu nie będą uwzględniane w ramach gwarancji.

Produkcja i serwis :

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

„comPLex” Sp. z o.o.

Katowice

tel/fax 032 2505840, tel. 032 7825975, tel. 0501 301515

Email : complex@alpha.pl , http://www.regulatory-co.com.pl/